突发环境事件风险评估报告

[2019年版]

武汉重工铸锻有限责任公司

报告名称：武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件风险评估报告

编制时间：2019年11月

编制单位：湖北君邦环境技术有限责任公司

报告编制负责人：钟恒文

报告编制参加人员：熊周璇

报告审核：尹柯

报告审定：李浙华

- 目   录

1 前言	1

2 总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	3

2.2.1 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准	3

2.2.2 标准、技术规范	4

2.2.3 其它参考资料	4

2.3 评估范围	5

3 资料准备与环境风险识别	6

3.1 企业基本信息	6

3.1.1 企业情况简介	6

3.1.2 企业总平面布置情况	6

3.1.3 主要产品情况	8

3.2 企业周边环境风险受体情况	8

3.2.1 企业地理位置	8

3.2.2 地质地貌	8

3.2.3 气候特征	9

3.2.4 水文水系	9

3.2.5 周边环境状况及环境保护目标	9

3.2.6 环境功能区划	14

3.2.7 环境质量现状	15

3.2.8 小结	16

3.3 涉及环境风险物质情况	17

3.3.1 环境风险物质储存情况	18

3.3.2 Q值计算	18

3.4 生产工艺	20

3.4.1 厂区生产设备	20

3.4.2 生产工艺流程	21

3.4.3 已采取的污染防治措施	25

3.4.4 生产工艺评估	26

3.5 现有环境风险防控措施与突发环境事件情况	27

3.5.1 大气环境风险防控措施与突发大气环境事件情况	27

3.5.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况	28

3.6 现有应急物资及装备、应急队伍情况	29

3.6.1 现有应急物资和应急装备	29

3.6.2 现有应急队伍情况	30

4 突发环境事件及后果分析	32

4.1 突发环境事件情景分析	32

4.1.1 天然气爆炸事故案例分析	32

4.1.2 本企业可能发生的突发环境事件情景	33

4.2 突发环境事件情景源强分析	33

4.2.1 危险化学品泄漏事故	33

4.2.2 泄漏源项分析	34

4.2.3 爆炸事故设定	34

4.2.4 污染治理设施异常分析	34

4.2.5 焦炉煤气净化塔故障影响分析	35

4.2.6 焦炉煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾爆炸影响分析	35

4.2.7 危险废物泄漏影响分析	35

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、风险防控与应急措施、应急资源情况分析	35

4.3.1 煤气泄漏后果预测	35

4.3.2 硫化氢泄漏后果预测	39

4.3.3 爆炸后果预测	42

4.3.4 火灾爆炸及毒物泄漏事故衍生的水污染物排放影响	43

4.3.5 污染治理设施异常的风险物质扩散影响	43

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	45

5.1 环境风险管理制度	45

5.1.1 环境风险防控和应急措施制度建设情况	45

5.1.2 环评及批复、竣工验收意见中风险防控与应急措施落实情况	46

5.1.3 突发环境事件信息报告制度及执行情况	46

5.2 环境风险防控与应急措施	46

5.3 环境应急资源	47

5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容一览表	47

6 完善环境风险防控与应急措施实施计划	49

7 企业突发环境事件风险等级	50

7.1 企业突发环境事件风险等级划分	50

7.2 环境风险物质数量与临界量比值 (Q)	50

7.3 生产工艺与环境风险控制水平（M）	51

7.4 环境风险受体敏感性（E）	51

7.5 厂区突发环境事件风险等级划分	51

8 结论	53

8.1 厂区突发环境事件风险等级	53

8.2 项目可能产生的环境风险、影响分析以及应急措施	53

8.3 后期改进措施建议	54

- 前言

武汉重工铸锻有限责任公司（国营四七一厂）始建于1958年，是“一五”期间国家156个重点建设项目之一。企业隶属于中船重工集团公司，是集炼钢、锻造、有色铸造、机械加工、热处理、成套设备制造于一体的国家大型企业，位居我国500家最大机械工业企业之列，也是我国唯一的舰船用动力系统铸锻产品关键件的专业化生产厂家，是国家重点保军企业，长期承担着海军装备重要产品的研制和生产任务。

公司生产的产品涉及造船、水工、电站、冶金、化工、核电工程、艺术铸造等众多经济领域，产品制造技术在国内同行业中处于先进水平，并具有从产品冶炼到成品加工的全过程生产能力。

武汉重工铸锻有限责任公司于2007年实施“船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目”、“军品研制保障条件建设项目”；于2008年实施“中速柴油机曲轴锻件生产线项目”；2012年实施“轴系生产能力建设项目”、“综合技改项目”、“煤气站项目”；于2013年实施“煤气站改造项目”；于2016年实施“大型螺旋桨加工建设项目”、“中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目”；于2017年实施“舰船动力采油机自主化能力建设项目”，目前除中速柴油机曲轴锻件生产线项目未完成竣工环保验收外，厂区其他项目均已经通过竣工环保验收。

公司现有锻造厂、螺旋桨厂、新炼钢车间（在建）、特殊钢厂、制管厂、新制管厂、锅炉房、扎管厂、新热能厂 （即新煤气站）、热处理厂、重机厂、配料厂、曲轴厂、钢管加工厂（包括三水压厂房）等生产厂房，以及火车库、机制厂、设备动力部、员工餐厅、会展中心、综合办公区等公用辅助设施。公司占地面积约150万m2，绿化率约35%。

现有在职职工2240人，其中工程技术人员和管理人员800多人，具有高级职称的专业人员86人。

公司目前主要从事大型铸锻件产品和成套设备的生产。其主要产品包括：

——各类舰、船用轴系、舵系及发射装置锻件；

——低、中、高速船用柴油机曲轴；

——低速柴油机的连杆、活塞杆、十字头、汽缸盖、活塞头、齿轮、链轮等零部件；

——大口径厚壁无缝钢管；

——大型铜合金螺旋桨、铜蜗轮、铜套等铸造；

——锻钢轧辊、环形锻件及其它各类非船用大型铸锻件；

——压力容器（含超高压容器）；

——大中型成套设备及金属结构件。

本次风险评估报告具体适用的生产规模为年产造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件共12126吨，包括曲轴144t/a、连杆4114t/a、艉轴861t/a、中间轴1553t/a、气缸盖3594t/a、活塞杆1860t/a。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”，同时武汉重工铸锻有限责任公司为查清目前公司存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考依据，2018年9月5日特委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担其突发环境事件风险评估的编制工作。

接受委托后，我公司收集了该公司历史环境影响评价报告，并现场调查核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况、产排污情况及主要涉及的危险化学品（煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等），根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，编制完成了《武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件风险评估报告》（报批稿）。

- 总则

  - 编制原则

本环境风险评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）全面、细致的进行现状调查；

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

（3）认真排查企业存在的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求。

  - 编制依据

    - 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（7）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（8）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，于2010年9月28日由环境保护部以环发〔2010〕113号印发，自印发之日起开始施行；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（11）《武汉市人民政府关于印发武汉市突发事件预警和应急信息发布与传播办法（试行）的通知》（武政[2008]59号）；

（12）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（13）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2005）46号）；

（14）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（15）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（16）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（17）《武汉市突发环境事件总体应急预案》（武政办[2013]25号）；

（18）《武汉市突发环境事件应急预案》，2007年2月16日印发，2015年7月23日修订；

（19）《武汉市环境保护局突发环境事件应急预案》（2017年修订）；

（20）《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（21）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（22）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（23）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函[2014]119号）；

（24）国家环境保护部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（25）湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知；

（26）国家环境保护部办公厅文件环办应急[2018]8号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》；

（27）环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（28）《危险化学品名录》（2015版）；

（29）《国家危险废物名录》（2016版本）。

    - 标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），自2019年3月1日起施行；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB30000.2-2013~30000.29-2013）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18507-2001）及其修改单。

    - 其它参考资料

（1） 武汉重工铸锻有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表，2016年6月，中冶南方工程技术有限公司；

（2） 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目环境影响报告表，2016年，中冶南方工程技术有限公司；

（3）武汉重工铸锻有限责任公司煤气站改造项目环境影响报告书，2011年，中冶南方工程技术有限公司；

（4）国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书，2012年12月，北京安质环技术评估中心有限公司；

（5）武环审[2016]5号《武汉重工锻造有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表》；

（6）武环审[2012]22号《武汉重工锻造有限责任公司轴系生产能力建设项目》；

（7）鄂环函[2008]63号《武汉重工锻造有限责任公司新建中速柴油机曲轴锻件生产线项目环境影响报告书》；

（8）鄂环审[2012]312号《国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书》；

（9）鄂环函[2013]407号《武汉重工锻造有限责任公司关于对煤气站改造环评更改的请示项目》；

（10）武汉重工铸锻有限责任公司提供的其它资料。

  - 评估范围

本次风险评估报告具体适用的生产规模为年产造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件共12126吨，包括曲轴144t/a、连杆4114t/a、艉轴861t/a、中间轴1553t/a、气缸盖3594t/a、活塞杆1860t/a。

- 资料准备与环境风险识别

  - 企业基本信息

    - 企业情况简介

武汉重工铸锻有限责任公司基本情况汇总见表3-1。

表3-1  武汉重工铸锻有限责任公司基本情况汇总一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
| 2 | 企业性质 | 国企 |
| 3 | 营业执照 | 91420100177685180G |
| 4 | 法人代表 | 何有斌 |
| 5 | 单位地址 | 武汉市青山区武东路1号 |
| 6 | 所属行业类别 | 通用设备制造业（3423铸造机械制造） |
| 7 | 经度坐标 | 中心位置位于东经E 114.453882º |
| 8 | 纬度坐标 | 中心位置位于北纬N 30.579391º |
| 9 | 建厂年月 | 1958年8月 |
| 10 | 最新改扩建年月 | 2017年4月 |
| 11 | 主要联系人 | 宋鹏飞 |
| 12 | 联系方式 | 13507197761 |
| 13 | 企业规模 | 年产造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件共12126吨 |
| 14 | 厂区面积 | 厂区总占地面积为150万m2 |
| 15 | 从业人数 | 全厂员工人数约为2240人 |
| 16 | 上级公司 | / |

    - 企业总平面布置情况

企业占地面积150万平方米，建筑面积31万平方米，整体大致呈矩形。

锻造厂（锻压厂和锻造车间）、螺旋桨厂、新炼钢车间（在建）、特殊钢厂、制管厂、员工餐厅、会展中心、综合办公区依次由6点钟方位开始顺时针顺序坐落于厂区的南部。新制管厂、锅炉房、扎管厂、新热能厂（即新煤气站）、热处理厂、重机厂、设备动力部依次由6点钟方位顺时针顺序坐落于厂区的中部。配料厂、曲轴厂、钢管加工厂（包括三水压厂房）、火车库、机制厂依次由12点钟方位顺时针顺序坐落于厂区的北部。厂区主出入口位于厂区南侧武东路。

酚水池、焦油池、硫磺仓库位于厂区的中北部，新煤气站区。

厂区共建两座应急事故池，一座应急事故池位于煤气站北侧，一座应急事故池及厂区总排口位于厂区的西南角。

污水处理站位于厂区北部。

企业工程内容见表3-2，总平面布置见附图3。

表3-2 企业建、构筑物一览表

| 工程类别 |  | 车间名称 |  | 主要生产设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 |  | 特殊钢厂 | 炼钢车间 | 1台100吨交流电弧炉、1台20t交流电弧炉、1台30t交流电弧炉、1台120吨钢包精炼炉、1台30t精炼炉、1台40t精炼炉、70t真空装置、2台合金烘烤炉、3台烤包器、 | 炼钢车间 |
|  |  |  | 铸钢车间 | 40t/h连续式移动混砂机1套（2台），老式振动落砂机、砂库、摇臂钻、熔模设备、化蜡装置、木模设备等150t抛喷丸清理机1台、50t转台式抛喷丸1台、20t转台式抛喷丸1台、水玻璃砂造型芯生产线及配套的旧砂再生线 | 铸钢车间 |
|  |  | 锻造厂 | 锻压厂 | 1套38MN水压机、1套16MN快锻油压机 1套25MN水压机、20台各种加热炉、热处理炉、铸件切割机1台 | 钢锭加热、热处理—锻压 |
|  |  |  | 锻造车间 | 1台1.5t液压锤、1台3t液压锤、1台加热炉 |  |
|  |  | 制管厂 |  | 1套25MN卧式水压机、1套45MN立式水压机 12台各种加热炉、热处理炉 1台芯棒加热炉、铸件切割机2台 | 钢锭加热、热处理—冲压—拔伸 |
|  |  | 热处理厂 |  | 1台18m井式淬油槽、3台井式炉、3台车式热处理炉 | 热处理—淬火 |
|  |  | 重型机械厂 |  | 75台各类机床 | 重型机械厂 总装车间 |
|  |  | 总装车间 |  |  |  |
|  |  | 钢管加工厂 |  | 20台各类机床、3台外圆磨床 | 钢管加工厂 |
|  |  | 曲轴厂 |  | 35台各类机床 |  |
|  |  | 轧管厂 |  | 39台各类机床 |  |
|  |  | 螺旋桨厂 |  | 1台35t反射式熔铜炉、1台20t反射式熔铜炉、1台30t中频保温炉、2台7吨、2台3吨、1台1吨、2台0.5吨电炉、1台七轴六联动螺旋桨加工设备 | 熔铜—浇注—机加工 |
| 公用 工程 |  | 设备动力部（制氧站） |  | 制氧站：2台350m3制氧机和液氧蒸发装置（暂不使用） 空压站：1台空压机3备 | 液氧、液氩—蒸发—配送 |
|  |  | 变电站 |  | 容量为180MVA、40MVA、63MVA 3座变电站 |  |
|  |  | 给排水管网 |  | 供水：4697t/d 排水：雨污合流 |  |
|  |  | 锅炉房 |  | 35t/h燃气锅炉2台（包括锅炉房全部配套设备） | 锅炉生产蒸汽 |
|  |  | 燃气站 |  | 12台两段式燃气发生炉、1台酚水焚烧炉（暂不使用） | 两段式煤气生产工艺生产煤气， |
|  |  | 其他 |  | 实验室、办公大楼、食堂等 |  |
| 辅助工程 | 化学品仓库 | 危险化学品库 |  | 重型机械厂12厂房危险化学品仓库，面积：约20m2 | 储存企业检测用危险化学品 |
|  | 酚水循环池 | 煤气站 |  | 煤气站循环酚水池，容积4000 m3 | 酚水存储循环 |
|  | 焦油储罐及焦油池 | 煤气站 |  | 煤气站焦油储罐及焦油池，容积分别为：50 m3，540 m3 | 焦油的存储 |
|  | 硫磺仓库 | 煤气站 |  | 煤气站熔硫间，容积分别为：20 m3 | 硫磺存储 |
| 环保设施 |  | 废气处理设施 |  | 脉冲布袋反吹除尘器（40万立方米/小时）1套 | 位于特殊钢厂20吨炼钢电炉工位 |
|  |  |  |  | 脉冲布袋反吹除尘器（40万立方米/小时）1套 | 位于特殊钢厂30吨炼钢电炉工位 |
|  |  |  |  | 脉冲布袋反吹除尘器（10万立方米/小时）1套 | 位于制管厂大面切割工位 |
|  |  |  |  | 脉冲布袋反吹除尘器（7万立方米/小时）1套 | 位于钢管加工厂钢面内磨工位 |
|  |  |  |  | 煤气脱硫系统1套，处理能力≥130000Nm3/h，热能厂脱硫系统由φ5200脱硫塔2套、φ5600富液槽两套、φ4000洗碱塔两套、φ6500喷射再生槽三套、φ1000熔硫釜三套及相应的输送泵组成 |  |
|  |  |  |  | 炉窑烟筒，燃料为煤气，直排 | 位于锻压厂热处理炉 |
|  |  |  |  | 炉窑烟筒，燃料为煤气，直排 | 位于锻造车间加热炉 |
|  |  |  |  | 炉窑烟筒，燃料为煤气，直排 | 位于制管厂加热炉 |
|  |  |  |  | 天然气锅炉，直排 | 位于锅炉房蒸汽锅炉 |
|  |  |  |  | 炉窑烟筒，燃料为煤气，直排 | 位于热处理厂煤气站发生炉 |
|  |  | 污水处理设施 |  | 污水处理站一座，日处理能力1000t/d，处理工艺流程为气浮分离槽－芬顿氧化－沉淀槽－A2O－二次沉淀池－SBR反应池－BAF生物滤塔－终端反应沉淀槽－监测水池 |  |
|  |  | 危废暂存间 |  | 总装加工车间危险废物暂存间，面积：30 m2 |  |
|  |  |  |  | 污水处理站危险废物暂存间，面积：15m2 |  |
|  |  | 风险防范措施 |  | 企业所有的危险化学均存放于重机厂总装加工车间危险化学品仓库内 | -- |
|  |  |  |  | 风险应急池1#，位于煤气站,容积250m3 | -- |
|  |  |  |  | 风险应急池2#，位于总排水口前（厂西南角），容积210 m3 | -- |

    - 主要产品情况

企业生产规模见表3-3。

表3-3   武汉重工铸锻有限责任公司主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲轴 | 吨 | 144 |
| 2 | 连杆 | 吨 | 4114 |
| 3 | 艉轴 | 吨 | 861 |
| 4 | 中间轴 | 吨 | 1553 |
| 5 | 汽缸盖 | 吨 | 3594 |
| 6 | 活塞杆 | 吨 | 1860 |

  - 企业周边环境风险受体情况

    - 企业地理位置

武汉位于中国中部地区，江汉平原东部，地理位置为东经114.453882º，北纬30.579391º。东与黄冈市的团风县、鄂州市的华容区、梁子湖区、黄石市的大冶市接壤，南与咸宁市的嘉鱼、咸宁市区相连，西与荆州市的洪湖市、仙桃省辖市、汉川毗邻，北与孝感市的孝南区、孝昌县、大悟县、黄冈市的红安县、麻城市相接，形似一只自西向东的彩蝶。在中国经济地理中，武汉处于优越的中心位置。水、陆交通十分发达，自古就有“九省通衢”的美称。

武汉重工铸锻有限责任公司座落在武汉青山区武东路，占地面积150万平方米，东侧有武东中路（路宽10m），南侧有武东路（路宽20m），西侧有京九铁路，北侧有武东大桥，北连武汉钢铁集团公司，距长江货运码头15km。

    - 地质地貌

武汉市的地质构造以新华夏构造体系为主，地貌单元属鄂东南丘陵经汉江平原东缘向大别山南麓低山丘过渡区，中部低平，南北丘陵、岗垄环抱，北部低山林立。汉口主要由漫滩阶地、冲积平原组成。武昌、汉阳主要由剥蚀低丘和漫滩阶地组成。长江沿岸和湖泊周围的平坦、低洼地区，为灰褐色的冲积砂、亚砂土、亚粘土冲积物或淤泥质褐色亚粘土的冲积物。一般地面以下一米内可见地下水，常有流砂出现。

青山区在地层区划上属扬子地层区下扬子分区大冶小区。地层以原古生界为基底，自震旦纪以来，长期接受沉积，地层发育极为良好。上述沉积自震旦纪到中世为海相沉积，中世以后多为陆相沉积，早白垩世地层则以火山岩及火山碎屑岩为主，第四系为近代河湖相沉积及坡积残积物。构成青山区境域的基本土壤系第四纪坡积层，且大多为第三纪红砂岩的风化产物。土壤由松黏土、砂质黏土、砂土及少部分风化石英岩组成。普遍覆盖有现代坡积层、冲积层早期坡层、冲积层和各种基岩的残积层，覆盖厚度10～20米，有的可达30米以上。基岩为第三系红砂岩、泥盆系砂岩、志留系页岩，基岩面起伏较大。

青山区是半平原、半丘陵地带，海拔高度仅为20~28米之间，起伏不大，土质粘性重，易板结。西部地势平坦，中部呈西北往东南走向分布着10多座小山，东部因有北湖和严西湖而多水域沼泽。

    - 气候特征

武汉市地处中纬度，太阳辐射季节性差别大，远离海洋，陆面多为矿山群，春夏季下垫面粗糙且增湿快，对流强，加之受东亚季风环流影响，其气候特征冬冷夏热、四季分明，光照充足，热能丰富，雨量充沛，为典型的亚热带东亚大陆性气候。

根据湖北省气象局提供的统计数据，武汉市年平均气温17.6℃。年平均降水量1286.7毫米，全年日照1843.4小时。境内多东北风，年平均风速为每秒1.2米，年主导风向为东北风。

    - 水文水系

企业污水最终受纳水体为北湖水系中的严西湖。北湖水系属于江汉湖群中一个小型浅水湖泊，由北湖、严西湖、竹子湖、清谭湖、严东湖构成，与长江相通。水系全流域面积约148.8km2，其中严西湖集水面积约15.74km2，湖岸线长66km。严西湖南起青山区武东武黄铁路东坡下，西距东湖1公里，东至洪山区吴桥，东西长10km，水域纵横，湖面广阔，水草密布，鱼类繁多，是渔业生产基地。严西湖水主要通过北湖闸进入北湖，最终流入长江。本企业污水经现有厂区污水处理厂处理达到一级标准后排入严西湖。

    - 周边环境状况及环境保护目标

企业位于武汉市青山区，地块西侧为武九铁路，隔武九铁路由北至南依次为桂家庄湾、张家铺、武东五村；南侧紧20m宽武东路，隔现状道路为铸锻社区等；东侧为10m宽武东中路，隔现状道路为重工小区、科技公寓、武东派出所等；北侧紧邻武东大桥，隔武东大桥为武东科技发展工业园等。

公司周边环境图见附图2，企业周边主要5.0km范围主要风险受体分布情况见表3-4，周边500m范围内主要风险受体分布情况见表3-5。

表3-4  公司周边5.0km范围内主要风险受体分布情况一览表

| 编号 | 保护对象 | 相对方位 | 最近距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重工小区-A区 | E | 20 | 约2000人 |
| 2 | 重工小区-B区 | E | 35 |  |
| 3 | 重工小区-C区 | E | 30 |  |
| 4 | 亚东水泥有限公司 | E | 220 | 约50人 |
| 4 | 武东馨居 | E | 290 | 约1500人 |
| 5 | 海伦国际 | E | 1000 | 约3000人 |
| 6 | 五星村 | E | 2300 | 约3000人 |
| 7 | 汪家咀 | E | 3400 | 约3000人 |
| 8 | 陈家土库 | E | 4300 | 约3500人 |
| 9 | 杨家湾 | E | 4100 | 约4500人 |
| 10 | 晨光宝宝艺术幼儿园 | E | 130 | 约100人 |
| 11 | 武汉川崎船用机械有限公司 | E | 700 | 约40人 |
| 12 | 武东街航舵社区 | EN | 180 | 约4830人 |
| 13 | 诚德机电设备工程有限公司 | EN | 200 | 约40人 |
| 14 | 桂裁缝湾 | EN | 1090 | 约1500人 |
| 15 | 武东科技发展工业园 | EN | 800 | 约1000人 |
| 16 | 武汉金杰康机械制造有限公司 | EN | 1250 | 约3700人 |
| 17 | 中国石化 | EN | 1480 | 约1000人 |
| 18 | 武汉日月新工业园 | EN | 1500 | 约500人 |
| 19 | 武汉川云工业园 | EN | 1500 | 约500人 |
| 20 | 武汉兴恒大股份有限公司 | EN | 1300 | 约60人 |
| 21 | 武汉金乐物流有限公司 | EN | 2100 | 约100人 |
| 22 | 武汉鑫瀚元贸易有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 23 | 武汉和远青盛气体有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 24 | 武汉嘉恒商品混凝土有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 25 | 武汉市浩潽工贸有限公司 | EN | 1900 | 约60人 |
| 26 | 武汉黄浦机械厂 | EN | 1700 | 约60人 |
| 27 | 武汉市青山耐火材料厂 | EN | 2000 | 约60人 |
| 28 | 张家大湾 | EN | 2400 | 约3200人 |
| 29 | 鲁家村 | EN | 2750 | 约3200人 |
| 30 | 白玉公园 | EN | 3435 | 约200人 |
| 31 | 郑家大湾 | EN | 3900 | 约2200人 |
| 32 | 周家老湾 | EN | 4000 | 约3200人 |
| 33 | 康美社区 | EN | 3000 | 约4000人 |
| 34 | 白玉山康宁物业小区 | EN | 3440 | 约3500人 |
| 35 | 康达社区 | EN | 3600 | 约3500人 |
| 36 | 康寿社区 | EN | 3300 | 约3000人 |
| 31 | 康乐物业小区 | EN | 3500 | 约3200人 |
| 32 | 蔡家湾小区 | EN | 3800 | 约3200人 |
| 33 | 小太阳幼儿园 | EN | 3000 | 约100人 |
| 34 | 武汉市蔡家湾中学 | EN | 3080 | 约1000人 |
| 35 | 宝宝幼儿园 | EN | 3700 | 约100人 |
| 36 | 武钢实业建安机电分公司 | EN | 2200 | 约60人 |
| 31 | 刘家洲 | EN | 2700 | 约3200人 |
| 32 | 星火村 | EN | 2700 | 约3200人 |
| 33 | 武钢白玉山艺术幼儿园 | EN | 3500 | 约100人 |
| 34 | 武钢第七中学 | EN | 3500 | 约1000人 |
| 35 | 黎明村小区 | EN | 3700 | 约4000人 |
| 36 | 向家尾村小区-南区 | EN | 4000 | 约4000人 |
| 39 | 八吉鑫府小区 | EN | 4100 | 约4200人 |
| 40 | 群居欣苑小区 | EN | 4000 | 约3500人 |
| 41 | 轧钢派出所 | N | 2000 | 约50人 |
| 42 | 汪家老湾 | N | 3440 | 约3050人 |
| 43 | 武钢股份炼钢总厂 | N | 2400 | 约50人 |
| 39 | 郭家大湾 | N | 2700 | 约3200人 |
| 40 | 汪家老湾 | N | 2500 | 约3300人 |
| 41 | 横山鲁湾 | N | 2700 | 约3200人 |
| 42 | 鲁家小湾 | N | 2800 | 约3200人 |
| 43 | 万家湾 | N | 4300 | 约2200人 |
| 44 | 五一村 | N | 4300 | 约3200人 |
| 45 | 舒邵湾 | N | 3700 | 约3200人 |
| 45 | 鑫佳诚工业园 | N | 3600 | 约200人 |
| 46 | 攀建新苑 | N | 3300 | 约3200人 |
| 47 | 中国十九冶集团有限公司 | N | 3300 | 约200人 |
| 48 | 武钢 | N | 1530 | 约200人 |
| 49 | 中国一冶高新技术产业园 | N | 4500 | 约200人 |
| 50 | 武冶医院 | N | 2440 | 约500人 |
| 51 | 武汉市兰江气体有限公司 | N | 880 | 约30人 |
| 52 | 刘家湾村 | N | 1400 | 约3400人 |
| 53 | 张王村 | N | 1200 | 约3500人 |
| 54 | 杨李湾 | N | 738 | 约3000人 |
| 55 | 星星幼儿园 | N | 1100 | 约100人 |
| 56 | 武汉亿腾办公模具有限公司 | N | 1200 | 约50人 |
| 57 | 武汉瑞驰科嘉科技有限公司 | N | 1200 | 约50人 |
| 58 | 铁铺岑 | N | 2600 | 约3000人 |
| 59 | 建一村 | N | 3000 | 约1500人 |
| 60 | 李家湾 | N | 3300 | 约3000人 |
| 61 | 基建村 | N | 3100 | 约3500人 |
| 62 | 厂前村还建小区 | N | 3800 | 约2500人 |
| 63 | 重工一冶厂前单身公寓 | N | 4000 | 约300人 |
| 64 | 双村 | N | 2300 | 约3500人 |
| 65 | 汪家湾 | N | 2600 | 约2500人 |
| 66 | 何家湾 | N | 3500 | 约3500人 |
| 67 | 容家上咀 | N | 1500 | 约2700人 |
| 68 | 洪山区和平医院 | WN | 1300 | 约400人 |
| 69 | 武汉火车站 | WN | 3200 | 约4000人 |
| 70 | 天兴绿洲小区 | WN | 4430 | 约3500人 |
| 71 | 白马游览区 | WN | 3300 | 约100人 |
| 72 | 竹家咀 | WN | 3350 | 约1500人 |
| 73 | 生态运动公园 | WN | 4200 | 约50人 |
| 74 | 龚家大湾 | WN | 1200 | 约3500人 |
| 75 | 白马馨居二期东区 | WN | 3200 | 约1500人 |
| 76 | 白马馨居-东区 | WN | 3300 | 约1500人 |
| 77 | 白马馨居-西区 | WN | 3400 |  |
| 78 | 桂家庄湾 | W | 420 | 约3000人 |
| 79 | 珊瑚苑 | W | 1300 | 约3300人 |
| 80 | 华新水泥 | W | 1000 | 约3000人 |
| 81 | 张家铺小学 | W | 900 | 约2500人 |
| 82 | 武汉科技大学（城市学院） | W | 2300 | 约600人 |
| 83 | 武汉西藏中学 | W | 3000 | 约300人 |
| 84 | 武汉阜旺物资有限责任公司 | W | 383 | 约40人 |
| 85 | 武汉市丽源生活用品厂 | W | 380 | 约40人 |
| 86 | Jache国际集团 | W | 290 | 约40人 |
| 87 | 湖北晶达建筑科技有限公司 | W | 600 | 约90人 |
| 88 | 湖北鑫钢丰钢铁加工有限公司 | W | 700 | 约50人 |
| 89 | 武汉市海茂仓储 | W | 630 | 约100人 |
| 90 | 湖北中旭人防护设备有限公司 | W | 730 | 约40人 |
| 91 | 王家湾 | W | 730 | 约2500人 |
| 92 | 武汉市龙兴伟业建筑装饰有限公司 | W | 790 | 约40人 |
| 93 | 陈家半湾 | W | 1500 | 约3500人 |
| 94 | 张家铺 | W | 200 | 约3500人 |
| 95 | 武东五村 | W | 200 | 约2700人 |
| 96 | 裕锦花苑 | W | 200 | 约3000人 |
| 97 | 新武东小区 | W | 500 | 约4000人 |
| 98 | 武汉外语外事职业学院 | W | 2300 | 约500人 |
| 99 | 黄家小湾 | W | 1900 | 约2500人 |
| 100 | 东湖风景区先锋集团科技工业园 | W | 2000 | 约1000人 |
| 101 | 东湖养生园 | W | 2000 | 约40人 |
| 102 | 郑家湾 | W | 2000 | 约2500人 |
| 103 | 武汉宏良机电设备有限公司 | W | 2000 | 约40人 |
| 104 | 涂家咀 | W | 2500 | 约2500人 |
| 105 | 肖家咀 | W | 1300 | 约2500人 |
| 106 | 芦嘴工业园 | WS | 80 | 约500人 |
| 107 | 武东六村 | WS | 1000 | 约500人 |
| 108 | 建九小学 | WS | 1200 | 约500人 |
| 109 | 武汉松宇机械维修有限公司 | WS | 900 | 约40人 |
| 110 | 李家小湾 | WS | 3700 | 约3100人 |
| 111 | 黄门咀 | WS | 1700 | 约2500人 |
| 112 | 新武东村 | WS | 1500 | 约2500人 |
| 113 | 大家峡 | WS | 2300 | 约3000人 |
| 114 | 肖家咀 | WS | 2300 | 约3500人 |
| 115 | 庙家咀 | WS | 2300 | 约2500人 |
| 116 | 东湖风景区 | WS | 5000 | 约100人 |
| 117 | 武汉润星工贸塑料制品厂 | S | 150 | 约40人 |
| 118 | 武汉市良平机械设备有限公司 | S | 170 | 约40人 |
| 119 | 武汉市联合石油化工有限责任公司 | S | 340 | 约40人 |
| 120 | 刘家糖坊 | S | 438 | 约3200人 |
| 121 | 东湖落雁景区 | S | 2500 | 约40人 |
| 122 | 武东单身公寓 | S | 1500 | 约100人 |
| 123 | 彭夏村 | S | 2300 | 约3500人 |
| 124 | 解何村 | S | 2300 | 约2500人 |
| 125 | 甘刘村 | S | 2700 | 约3000人 |
| 126 | 潘家咀 | S | 3000 | 约2100人 |
| 127 | 万国公园 | S | 4600 | 约100人 |
| 128 | 王家大湾 | S | 4800 | 约2500人 |
| 129 | 郭家咀 | S | 5000 | 约2600人 |
| 130 | 科技机械设备制造厂 | S | 300 | 约40人 |
| 131 | 武东金桂园 |  | 270 | 约1200人 |
| 132 | 陆鹞小区 | S | 390 | 约6476人 |
| 133 | 武东小学 | S | 470 | 约550人 |
| 134 | 芦家咀新村西湖小区 | S | 560 | 约400人 |
| 135 | 陶家村 | S | 1700 | 约400人 |
| 136 | 武汉市武东医院 | S | 700 | 约600人 |
| 137 | 袁桂村 | S | 2000 | 约2000人 |
| 138 | 古架村 | S | 2800 | 约2000人 |
| 139 | 东风镇 | S | 3600 | 约2000人 |
| 140 | 尤庙 | S | 4000 | 约3500人 |
| 141 | 大张湾 | S | 5000 | 约2000人 |
| 142 | 叶家村 | S | 4500 | 约3200人 |
| 143 | 彭叶村 | S | 4800 | 约500人 |
| 144 | 铸锻社区 | ES | 200 | 约8150人 |
| 145 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | ES | 220 | 约40人 |
| 146 | 王家新村 | ES | 600 | 约100人 |
| 147 | 武东医院 | ES | 700 | 约600人 |
| 148 | 兴中社区 | ES | 500 | 约5209人 |
| 149 | 四六一幼儿园 | ES | 750 | 约100人 |
| 150 | 武汉海润工程设备有限公司 | ES | 410 | 约40人 |
| 151 | 武汉长河机械制造有限公司 | ES | 600 | 约40人 |
| 152 | 郭毛咀 | ES | 1700 | 约2500人 |
| 153 | 邹家村 | ES | 3000 | 约2000人 |
| 154 | 红焰村 | ES | 4000 | 约2500人 |
| 155 | 花山郡 | ES | 4200 | 约2500人 |
| 156 | 邱家咀 | ES | 3500 | 约1500人 |
| 157 | 青龙咀 | ES | 3500 | 约2000人 |
| 158 | 黄土坡 | ES | 4800 | 约1500人 |
| 159 | 桂家咀 | ES | 1200 | 约32000人 |
| 160 | 科技公寓 | E | 120 | 约1000人 |
| 161 | 四七一医院 | E | 20 | 约500人 |
| 162 | 船机璟苑 | E | 660 | 约600人 |
| 163 | 船机社区 | E | 780 | 约2500人 |
| 164 | 武汉海顺机械加工厂 | E | 100 | 约40人 |
| 165 | 武东派出所 | E | 100 | 约40人 |
| 166 | 武汉鑫顺印刷厂 | E | 130 | 约40人 |
| 167 | 武汉川崎船用机械有限公司 | E | 620 | 约40人 |
| 168 | 武汉东全机电有限公司 | E | 1300 | 约40人 |
| 169 | 武东中学 | E | 1000 | 约400人 |
| 170 | 北龙集团国营第四六一厂 | E | 780 | 约40人 |
| 171 | 戚家前湾 | E | 2000 | 约100人 |
| 172 | 武汉华飞达工贸有限公司 | E | 2500 | 约100人 |
| 173 | 贾岭村 | E | 1000 | 约100人 |
| 174 | 桂家咀 | E | 1300 | 约100人 |
| 175 | 合计 | / | / | 约173705人 |
| 176 | 东湖 | 西南 | 2000 | / |
| 177 | 严西湖 | 东南 | 800 | / |

表3-5  公司周边500m范围内主要风险受体分布情况一览表

| 编号 | 保护对象 | 方位 | 距离厂界最近距离（m） | 企业规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重工小区（a、b、c） | E | 20 | 约2000人 |
| 2 | 亚东水泥有限公司 | E | 220 | 约50人 |
| 3 | 武东馨居 | E | 290 | 约1500人 |
| 4 | 晨光宝宝艺术幼儿园 | E | 130 | 约100人 |
| 4 | 武东街航舵社区 | EN | 180 | 约4830人 |
| 5 | 诚德机电设备工程有限公司 | EN | 200 | 约40人 |
| 6 | 武汉阜旺物资有限责任公司 | W | 383 | 约40人 |
| 7 | 武汉市丽源生活用品厂 | W | 380 | 约40人 |
| 8 | Jache国际集团 | W | 290 | 约40人 |
| 9 | 张家铺 | W | 200 | 约2500人 |
| 10 | 武东五村 | W | 200 | 约2700人 |
| 11 | 裕锦花苑 | W | 200 | 约3000人 |
| 12 | 新武东小区 | W | 550 | 约4000人 |
| 13 | 武汉润星工贸塑料制品厂 | S | 150 | 约40人 |
| 14 | 武汉市良平机械设备有限公司 | S | 170 | 约40人 |
| 15 | 武汉市联合石油化工有限责任公司 | S | 340 | 约40人 |
| 16 | 科技机械设备制造厂 | S | 300 | 约40人 |
| 17 | 武东金桂园 | S | 270 | 约1200人 |
| 18 | 陆鹞小区 | S | 390 | 约6476人 |
| 19 | 武东小学 | S | 470 | 约550人 |
| 20 | 铸锻社区 | ES | 200 | 约8150人 |
| 21 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | ES | 220 | 约40人 |
| 22 | 兴中社区 | ES | 500 | 约5902人 |
| 23 | 武汉海润工程设备有限公司 | ES | 410 | 约40人 |
| 24 | 科技公寓 | E | 120 | 约100人 |
| 25 | 四七一医院 | E | 20 | 约500人 |
| 26 | 武汉海顺机械加工厂 | E | 100 | 约40人 |
| 27 | 武东派出所 | E | 100 | 约40人 |
| 28 | 武汉鑫顺印刷厂 | E | 130 | 约40人 |
| 29 | 合计 | / | / | 44078 |

由上表可知，公司周边5.0km内范围内敏感点总人数为173705人，公司周边500m范围内人口（含周边工业企业员工和敏感点）总数约为44078人，根据历史环评及批复，项目污水处理站需设置200m卫生防护距离、炼钢厂需设置50m卫生防护距离。本项目卫生防护距离范围内无敏感目标。

    - 环境功能区划

企业厂区雨水与生活污水、生产废水经污水收集管网收集后经污水处理系统处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准经总排口排入企业的排水沟渠排入严西湖，项目所在区域环境功能区划见表3-6。

表3-6  环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域及范围 | 环境功能区划 | 适用的环境质量标准 | 适用的污染物排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB132712001）中的二类区第Ⅰ时段标准 |
| 地表水 | 严西湖 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 噪声 | 厂内及周边地区 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
|  | 厂界东、南、北侧 | 4a | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
|  | 厂界西侧 | 4b | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类 |  |

    - 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

公司所处地区的环境空气质量类别按照武汉市人民政府办公厅文件武政办[2013]129号《市人民政府办公厅关于转发武汉市环境空气质量功能区类别规定的通知》，属于“二类区域”，应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。

为了解该项目所在区域环境空气质量状况，本次评价引用武汉市生态环境局公开发布的《2018年武汉市生态环境状况公报》，2018年全市环境空气质量优良天数为249天。其中：优46天、良 203天、轻度污染 85天、中度污染 17天、重度污染 4 天，重度污染天数较2017年减少2天，具体数据如下：

表3-7  武汉市环境空气质量数据分析表

| 监测因子 | 年均浓度值（μg/Nm3） | 标准值（μg/Nm3） |  | 单项指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 49 | 年平均 | 35 | 1.4 | 否 |
| PM10 | 73 |  | 70 | 1.04 | 否 |
| SO2 | 9 |  | 60 | 0.15 | 是 |
| NO2 | 47 |  | 40 | 1.175 | 否 |
| O3-90per | 96 | 日最大8小时平均值 | 160 | 0.6 | 是 |
| CO-95per | 1000 | 日平均值 | 4000 | 0.25 | 是 |

由上表可知，本项目所在武汉市NO2、PM2.5 和PM10不达标，属于不达标区。超标原因主要为区域范围内大量施工扬尘及汽车尾气等造成。

（2）地表水

企业厂区雨水与生活污水、生产废水经污水收集管网收集后经污水处理系统处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准经总排口排入企业的排水沟渠排入严西湖。根据湖北省人民政府办公厅鄂政办函[2000]74号《省人民政府办公厅关于武汉市地表水环境功能区类别和集中式地表水饮用水水源地保护区级别规定有关问题的批复》的有关规定，严西湖为III类水域，应执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中“III类标准”。

本次评价采用武汉市环保局网站上发布的《2019年7月武汉市地表水环境质量状况》对严西湖环境质量现状进行评价，2019年7月严西湖监测数据及监测结果见表3-8。

表3-8  2017年上半年严西湖水质现状表

| 所在辖区 | 湖泊名称 | 规定类别 | 现状水质 | 营养状态 | 达标情况 | 水质变化 | 超标项目及倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度富营养 | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(0.5) |

由表3-8可看出，企业污水受纳水体严西湖2019年7月除化学需氧量（超标倍数为0.5）外其他各项水质监测指标年均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。严西湖化学需氧量超标的主要是周边居民生活污水接入雨水管道排入严西湖，为解决雨污混排的问题，青山区水务局组织人员对发现的问题进行整治，切断污水来源。先后对花城大道雨水管道严西湖排口排污的小区门面房、生活区、梅城路餐馆的污水直接排入雨水管道等问题，进行了治理，封堵雨污混排的接户井，并完成管网改造工程，实现雨污分流。

（3）声环境

为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价于2018年9月26~27日对厂界周围环境噪声进行了监测，共设置8个噪声监测点位（见附图2），监测结果见表3-9。

表3-9  项目所在地噪声现状监测结果一览表  单位：dB(A)

| 监测时间 | 监测项目 | 噪声值LeqdB（A） |  | 标准值dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月26日 | 9月27日 |  |  |
| 1#东 | 昼间 | 57.4 | 56.9 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 51.2 | 52.5 | 55 | 达标 |
| 2#东 | 昼间 | 56.3 | 56.4 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 52.8 | 52.7 | 55 | 达标 |
| 3#南 | 昼间 | 52.9 | 53.6 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.6 | 52.4 | 55 | 达标 |
| 4#南 | 昼间 | 53.1 | 52.5 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.8 | 46.1 | 55 | 达标 |
| 5#西 | 昼间 | 54.5 | 51.4 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.5 | 49.9 | 60 | 达标 |
| 6#西 | 昼间 | 53.2 | 53.4 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.6 | 51.2 | 60 | 达标 |
| 7#北 | 昼间 | 54.8 | 52.9 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.8 | 48.5 | 55 | 达标 |
| 8#北 | 昼间 | 54.2 | 58.9 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 54.3 | 53.8 | 55 | 达标 |

由上表可见，项目厂界东、南、北侧声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中“4a类标准”要求，西侧声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中“4b类标准”要求。

    - 小结

3.2.8.1  大气环境风险受体敏感程度（E）评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，企业周边大气环境风险受体情况划分见表3-10。

表3-10  大气环境风险受体敏感程度类型划分一览表

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上，5万人以下；或企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000人以下； |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企业事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

公司周边5.0km内范围内敏感点总人数约为173705人（大于5万人），公司周边500m范围内人口总数约为44078人（大于1000人）。根据大气环境风险受体敏感程度类型划分一览表，本项目大气环境风险受体敏感程度类型为E1。

3.2.8.2  水环境风险受体敏感程度（E）评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，企业周边水环境风险受体情况划分见表3-11。

表3-11  水环境风险受体敏感程度类型划分一览表

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的； |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

企业厂区雨水与生活污水、生产废水经污水收集管网收集后经污水处理系统处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准经总排口排入企业的排水沟渠排入严西湖（集中式地表水饮用水水源保护区），根据水环境风险受体敏感程度类型划分一览表，本项目水环境风险受体敏感程度类型为E1。

  - 涉及环境风险物质情况

    - 环境风险物质储存情况

本公司设原硫磺仓库、酚水池、焦油池、危险化学品仓库。本项目的危险化学品均作为实验室检验、检测用，不涉及主要的生产过程。危险化学品仓库储存品种、储存周期等详见表3-12。

表3-12  各仓储设施内储存设施一览表

| 名称 | 储存物质 | 类型 | 储存方式 | 状态 | 日常储存量 | GB18218-2009临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气（主要成分为CO:24～30%、H2:13～15%、CH4:1.8～2.4%、N2:47～51%、CO2: <5%、O2:<0.4%） | 易燃、有毒气体 | 煤气发生炉、管道 | 气体 | 2t | 7.5 |
|  | 焦油（主要成分为萘、苯酚及其同系物、喹啉） | 易燃液体 | 焦油池 | 液体 | 322t | 1000 |
|  | 硫磺 | 毒性物质、易燃固体 | 硫磺仓库 | 固体 | 2t | 20 |
| 危化品仓库 | 亚砷酸钠 | 毒性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 0. 23kg | 200 |
|  | 三氧化二砷 | 毒性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 0. 46 kg | 0.25 |
|  | 氰化钾 | 毒性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 0.04kg | 0.25 |
|  | 五氧化二钒 | 毒性物质、爆炸品 | 危化品仓库 | 固体 | 0. 05 kg | 500 |
|  | 2.4-二硝基酚 | 毒性物质、爆炸品 | 危化品仓库 | 固体 | 0. 1 kg | 500 |
|  | 硝酸锶 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 0.1kg | 50 |
|  | 硝酸 | 氧化性物质、腐蚀性物质 | 危化品仓库 | 液体 | 101.295 kg | 7.5 |
|  | 高锰酸钾 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 3 kg | 200 |
|  | 氯酸钾 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 1kg | 100 |
|  | 硝酸钾 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 1 kg | 100 |
|  | 高氯酸 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 液体 | 1.768 kg | 200 |
|  | 硝酸银 | 氧化性物质 | 危化品仓库 | 固体 | 1kg | 200 |
|  | 硝酸铵 | 爆炸品 | 危化品仓库 | 固体 | 5 kg | 50 |

    - Q值计算

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

Q = w1W1+w2W2＋……wnWn                                （1）

式中：

w1、w2…，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1、W2…，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；（2）1≤Q＜10，以Q1表示；（3）10≤Q＜100，以Q2表示；（4）Q≥100，以Q3表示。

3.3.2.1  涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

通过对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），企业涉气风险物质见表3-13。

表3-13  企业涉气风险物质一览表

| 序号 | 危险化学 物质名称 | 危险化学物质类别 | 总存储量 | 临界量* | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气 | 易燃、有毒气体 | 2t | 7.5 | 0.267 |
| 2 | 焦油 | 易燃液体 | 322t | 1000 | 0.322 |
| 3 | 硫磺 | 毒性物质、易燃固体 | 2t | 20 | 0.1 |
| 4 | 亚砷酸钠 | 毒性物质 | 0. 23kg | 200 | 0.00000115 |
| 5 | 五氧化二钒 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 05 kg | 500 | 0.0000001 |
| 6 | 2.4-二硝基酚 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 1 kg | 500 | 0.0000002 |
| 7 | 硝酸锶 | 氧化性物质 | 0.1kg | 50 | 0.000002 |
| 8 | 高锰酸钾 | 氧化性物质 | 3 kg | 200 | 0.000015 |
| 9 | 硝酸钾 | 氧化性物质 | 1 kg | 100 | 0.00001 |
| 10 | 高氯酸 | 氧化性物质 | 1.768 kg | 200 | 0.00000884 |
| 11 | 硝酸银 | 氧化性物质 | 1kg | 200 | 0.000005 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.689 |

由表3-13可知，厂区涉气风险物质的Q值为0.689，属于Q0的情况，直接评为一般环境风险等级。

3.3.2.2  涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

通过对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），企业涉水风险物质见表3-14。

表3-14  企业涉水风险物质一览表

| 序号 | 危险化学 物质名称 | 危险化学物质类别 | 总存储量 | 临界量* | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦油 | 易燃液体 | 322t | 1000 | 0.322 |
| 2 | 硫磺 | 毒性物质、易燃固体 | 2t | 20 | 0.1 |
| 3 | 亚砷酸钠 | 毒性物质 | 0. 23kg | 200 | 0.00000115 |
| 4 | 三氧化二砷 | 毒性物质 | 0. 46 kg | 0.25 | 0.0000092 |
| 5 | 氰化钾 | 毒性物质 | 0.04kg | 0. 25 | 0.00000008 |
| 6 | 五氧化二钒 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 05 kg | 500 | 0.0000001 |
| 7 | 2.4-二硝基酚 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 1 kg | 500 | 0.0000002 |
| 8 | 硝酸锶 | 氧化性物质 | 0.1kg | 50 | 0.000002 |
| 9 | 硝酸 | 氧化性物质、腐蚀性物质 | 101.295 kg | 7.5 | 0.000506475 |
| 10 | 高锰酸钾 | 氧化性物质 | 3 kg | 200 | 0.000015 |
| 11 | 氯酸钾 | 氧化性物质 | 1kg | 100 | 0.000005 |
| 12 | 硝酸钾 | 氧化性物质 | 1 kg | 100 | 0.00001 |
| 13 | 高氯酸 | 氧化性物质 | 1.768 kg | 200 | 0.00000884 |
| 14 | 硝酸银 | 氧化性物质 | 1kg | 200 | 0.000005 |
| 15 | 硝酸铵 | 爆炸品 | 5 kg | 50 | 0.000025 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.438 |

由表3-14可知，厂区涉水风险物质的Q值为0.438，属于Q0的情况，直接评为一般环境风险等级。

  - 生产工艺

    - 厂区生产设备

厂区主要生产设备见表3-15。

表3-15  厂区主要生产设备一览表

| 序号 | 车间名称 |  | 主要生产设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型机械厂三水压厂房 |  | 3台外圆磨床 |  |
| 2 | 特殊钢厂 | 炼钢车间 | 1台100吨交流电弧炉、1台20t交流电弧炉、1台30t交流电弧炉、1台120吨钢包精炼炉、1台30t精炼炉、1台40t精炼炉、70t真空装置、2台合金烘烤炉、3台烤包器、 | 废钢熔炼—浇注—脱模 |
| 3 |  | 铸钢车间 | 40t/h连续式移动混砂机1套（2台），老式振动落砂机、砂库、摇臂钻、熔模设备、化蜡装置、木模设备等150t抛喷丸清理机1台、50t转台式抛喷丸1台、20t转台式抛喷丸1台、水玻璃砂造型芯生产线及配套的旧砂再生线 |  |
| 4 | 锻造厂 | 锻压厂 | 1套38MN水压机、1套16MN快锻油压机 1套25MN水压机、20台各种加热炉、热处理炉、铸件切割机1台 | 钢锭加热、热处理—锻压 |
| 5 |  | 锻造车间 | 1台1.5t液压锤、1台3t液压锤、1台加热炉 |  |
| 6 | 制管厂、新制管厂 |  | 1套25MN卧式水压机、1套45MN立式水压机 12台各种加热炉、热处理炉 1台芯棒加热炉、铸件切割机2台 | 钢锭加热、热处理—冲压—拔伸 |
| 7 | 热处理厂 |  | 1台18m井式淬油槽、3台井式炉、3台车式热处理炉 | 热处理—淬火 |
| 8 | 重机厂 | 重型机械厂 | 75台各类机床 | 平面加工、车削加工、深孔加工 |
| 9 |  | 总装车间 |  |  |
| 10 | 钢管加工厂 |  | 20台各类机床 | 深孔加工、车削加工 |
| 11 | 曲轴厂 |  | 35台各类机床 |  |
| 12 | 轧管厂 |  | 39台各类机床 |  |
| 13 | 螺旋桨厂 |  | 1台35t反射式熔铜炉、1台20t反射式熔铜炉、1台30t中频保温炉、2台7吨、2台3吨、1台1吨、2台0.5吨电炉、1台七轴六联动螺旋桨加工设备 | 熔铜—浇注—机加工 |
| 14 | 设备动力部（制氧站） |  | 制氧站：2台350m3制氧机和液氧蒸发装置（暂不使用） 空压站：1台空压机3备 | 液氧、液氩—蒸发—配送 |
| 15 | 变电站 |  | 容量为180MVA、40MVA、63MVA 3座变电站 |  |
| 16 | 锅炉房 |  | 35t/h燃气锅炉2台（包括锅炉房全部配套设备） | 锅炉生产蒸汽 |
| 17 | 燃气站 |  | 12台两段式燃气发生炉、1台酚水焚烧炉（暂不使用） | 两段式煤气生产工艺生产煤气 |

    - 生产工艺流程

      - 全厂生产工艺流程

公司主要产品为造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件，生产流程为：利用废钢生产船用特种钢材、锅炉特种钢材，经过锻造工艺，制成船用曲轴、连杆、艉轴、中间轴、汽缸盖、活塞杆等毛坯，送机械加工车间进行加工，经过热处理、精加工后包装出厂。全厂生产流程可大致分为四个阶段：（1）煤气-锅炉产能工段；（2）钢材生产；（3）锻件生产；（4）铸件生产。

全公司生产工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1 全公司生产工艺流程及排污节点示意图

      - 产能工段生产流程

全厂主要生产能源有电、煤、蒸汽、煤气等，其中热能厂负责供应全厂蒸汽和煤气，为主要产能工段。

软

化

器

脱

氧

罐

蒸汽管道

锅炉

用户

生活用水

空

气

灰

渣

天然气

图3-2 锅炉工段生产流程图

锅炉工段供应全厂生产用蒸汽及煤气工段生产用水，生产流程为：原水经软化器初步处理后，一部分以汽包形式进入煤气工段作为生产用水，一部分进入脱氧罐脱氧后进入锅炉，经天然气燃烧后成为热蒸汽，经蒸汽管道输送到各车间。图3-2为锅炉工段生产流程示意图。

图3-3 煤气工段生产工艺流程

煤气工段供应全厂生产煤气能源，生产流程为：经锅炉工段生产的软化后水蒸汽混合空气进入煤气发生炉，投入原煤燃烧后产生混合气体，经旋风除尘器、急冷塔除尘，电捕初焦油，冷凝器除酚水，净化后煤气由推送机送入煤气管道送达各生产车间。

煤气采用湿法橡胶脱硫，采用纯碱为吸收剂，加压的煤气进入湿式脱硫塔底部，煤气在内部与脱硫液混合进行脱硫，煤气经脱硫塔顶部出脱硫塔，再经洗碱塔处理后送用户使用。脱硫泵将贫液池内的脱硫液输送至湿式脱硫塔的顶部，进入塔体内与上行的煤气进行混合反应，将煤气中的硫脱除。脱硫产生的富液进入富液槽，经再生泵输送至喷射再生槽进行再生。再生的脱硫液再进入贫液池循环使用。产生的硫泡沫送至硫泡沫池，硫泡沫经输液泵送至连续熔硫釜后，通过蒸汽加热析成硫磺。煤气脱硫中相关反应情况如下：

H2S吸收：H2S+Na2CO3→NaHCO3+NaHS

析硫：2 NaHS+2NaVO3（V5+）→S↓+ Na2V4O9+NaOH

焦钒酸钠被氧化：Na2V4O9+2A.D.A（氧化态）+2NaOH+H2O→4NaVO3+2A.D.A（还原态）

碱液再生：2NaOH+2NaHCO3→2 Na2CO3+2H2O

A.D.A再生：2A.D.A（还原态）+O2→2A.D.A（氧化态）+2H2O

含酚废水处理工艺为：由间冷器产生的含酚冷凝水排入酚水池进行循环使用，当酚水的含酚量增加到一定程度后，将含酚污水排入到污水处理站处理。

      - 炼钢工艺流程

炼钢工段生产内容为废钢冶炼，是全厂主要钢材生产环节，该工段的产品钢锭作为钢材原材料供应于厂内其它锻造工序。炼钢流程为：原料废钢混合合金及石灰等造渣辅料，经电炉熔解初炼，初炼钢水进入精炼炉，根据生产需要再添加少量合金继续冶炼，出炉精炼钢水进入模具工序冷却成形，成为成品钢锭。在钢水冶炼环节（初炼电炉与精炼炉），钢水中的废物混合造渣原材料排出，统一堆放至渣场；炼钢电弧炉废气经2台处理能力各为40万m³/小时的脉冲布袋反吹除尘器净化后排入大气，废气粉尘排入渣场，统一处理。

q1Q1+q2Q2＋……qnQn≥1

图3-4 炼钢工段生产工艺流程

      - 锻件生产工艺流程

锻件生产涉及特钢、锻造、热处理、曲轴、机械制造等多个生产车间，生产流程包括：钢锭大气浇注、钢锭红送、火焰切割、热处理、机械性能试验、粗加工、超探、尺寸检查、无损检查、精加工、终检、防锈包装等。锻件生产流程为：炼钢工段的钢锭作为原材料，经过大气浇注、钢锭红送、锻造、热处理、机械性能试验、粗加工、超探、尺寸检查、精加工、防锈包装等工序，锻造为各种锻件产物。图3-5为普通锻件生产模式示意图。

图3-5 锻件生产工段生产工艺流程图

铸件工段主要产品有产品包括船用曲轴、连杆、艉轴、中间轴、汽缸盖、活塞杆等，各类锻件生产工艺与普通锻件生产模式相似，区别在于根据各锻件特点在局部工艺上做了调整。

    - 已采取的污染防治措施

厂区生产工序主要的污染物以及已采取的污染防治措施汇总见表3-16。

表3-16  厂区污染物产生情况及已采取的污染防治措施一览表

| 类别 | 车间 | 产品类型 | 污染工序 | 主要污染物 | 采取的污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锻压厂 | 锻件 | 热处理炉 | 烟尘、SO2、NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  | 锻造车间 | 锻件 | 加热炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  | 制管厂 | 锻件 | 加热炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  |  | 锻件 | 大面积切割 | 粉尘 | 脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 螺旋桨厂 | 锻件 | 30t熔铜炉1台 | 烟尘、SO2 NOx | 脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 钢管加工厂（三水压厂房） | 锻件 | 钢管外圆磨 | 粉尘 | 2套脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 特殊钢厂 | 锻件 | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉 | 粉尘、SO2 NOx | 经脉冲布袋反吹除尘器处理后，经04号排气筒（25m）排出 |
|  |  |  | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉 | 粉尘、SO2 NOx | 经脉冲布袋反吹除尘器处理后，经05号排气筒（25m）排出 |
|  | 热处理厂 | 二次热处理件 | 热处理炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经50m烟囱排放 |
|  | 锅炉房 | 蒸汽 | 锅炉 | NOx、CO2 | 经35m烟囱排放 |
|  | 热能厂煤气站 | 煤气 | 煤气放散 | CO、H2S 挥发酚 | 厂房顶部安装输煤除尘器排口，经50m烟囱排放 |
| 废水 | 热能厂煤气站 | / | 高浓度含酚废水 | 苯酚 | 厂内污水处理站 |
|  | 生活污水 | / | 生活办公 | COD、BOD、氨氮、SS | 经厂区污水处理站处理后由排水管网汇至厂区总排口排入严西湖 |
| 固体废物 | 炼钢电弧炉 | / | / | 电炉钢渣 | 暂存于渣场。分拣出废钢，返回电炉综合利用，残渣外销或用于填坑铺路 |
|  | 铸件切割机 | / | / | 铸余渣 | 暂存于料斗。返回电炉综合利用 |
|  | 锻压车间、钢管制管车间 | / | / | 废料 | 暂存于料斗。送废钢车间配料炼钢 |
|  | 锻造车间 | / | / | 氧化铁皮 | 暂存于料斗。送热加工副产品处理场处理，回收废钢供电炉炼钢综合利用 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 铁屑 | 暂存于料斗。回收供电炉炼钢综合利用 |
|  | 电炉除尘系统 | / | / | 电炉除尘系统收集的粉尘 | 暂存于料斗。收集外售，造球，送炼钢企业综合利用 |
|  | 锅炉、各加热炉、热处理炉 | / | / | 锅炉、各加热炉、热处理炉渣 | 暂存于料斗。送热加工副产品处理场处理，回收废钢供电炉炼钢综合利用，废耐材由耐火材料厂回收或用于填坑铺路 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 废乳化液、切削液、冷却液 | 封装与密封的桶内，暂存于危废暂存间。定期更换的废液收集后由有危废处置经营资质单位收购处置 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 含油锯末、棉纱、废布 | 用钢桶收集、暂存。送锅炉作燃料或用作煤气发生炉的引火材料 |
|  | / | / | / | 生活垃圾 | 集中收集后，及时交环卫部门清运 |

    - 生产工艺评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单位的企业，对每套工艺单位分别平分并求和。该指标分值最高为30分，企业生产工艺评估表见表3-17。

表3-17  企业生产工艺评估表

| 评 估 依 据 | 分 值 |
| --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |

注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备

本项目涉及危险物质的工艺为蒸汽锅炉和燃气发生炉，具体生产工艺评估结果见表3-18。

表3-18  企业生产工艺评估结果表

| 生产工艺 | 装置数量 | 操作参数 |  | 物质性质 |  | 是否具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度 | 压力 | 主要涉及物质 | 是否易燃易爆 |  |  |
| 蒸汽锅炉 | 2 | 高温（315℃） | 低压（8000Pa） | 天然气 | 是 | 否 | 10 |
| 燃气发生炉 | 1 | 高温（1440℃） | 低压（6000Pa） | 焦炉煤气 | 是 | 否 | 5 |
| 120t精炼炉 | 1 | 高温（315℃） | 低压（8000Pa） | 煤气 | 是 | 否 | 5 |
| 30t精炼炉 | 1 | 高温（315℃） | 低压（8000Pa） | 煤气 | 是 | 否 | 5 |
| 40t精炼炉 | 1 | 高温（315℃） | 低压（8000Pa） | 煤气 | 是 | 否 | 5 |
| 加热炉 | 3 | 高温（300℃） | 低压（7000Pa） | 煤气 | 是 | 否 | 15 |
| 热处理炉 | 3 | 高温（300℃） | 低压（7000Pa） | 煤气 | 是 | 否 | 15 |
| 总得分 |  |  |  | -- | -- | -- | 60 |

由上表可知，因该指标分值最高为30分，本项目生产工艺得分为30分。

  - 现有环境风险防控措施与突发环境事件情况

    - 大气环境风险防控措施与突发大气环境事件情况

根据武汉重工铸锻有限责任公司现状，对每个涉及大气环境风险物质的环境风险单元及其大气环境风险防控措施的实施和日常管理情况列表说明，详见表3-19。

表3-19 企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 本项目 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 涉及煤气，企业具有煤气泄漏监控预警系统 |  | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | -- |  | -- |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 符合环评批复污水处理站设置200m及炼钢厂50m卫生防护距离 |  | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | -- |  | -- |
| 近三年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | -- |  | -- |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | -- |  | -- |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | -- |  | -- |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 未发生过突发大气环境事件 |  | 0 |
| 合计得分 |  | -- |  | 0 |

表3-20  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜60 | M3类水平 |
| M≥60 | M4类水平 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评分值累加，得出生产工艺过程和大气环境风险控制水平值（M）。本企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）为30分，生产工艺过程和大气环境风险控制水平类型为M2。

    - 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

根据武汉重工铸锻有限责任公司现状，对每个涉及水环境风险物质的环境风险单元及其水环境风险防控措施的实施和日常管理情况列表说明，详见表3-21。

表3-21  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 厂区 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 油泵房外设有吸油棉，可用于收集泄漏的液压油；危化品仓库设有专人负责风险事故的管理；重机厂内危险废物暂存间地面防渗； | -- |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 危化品仓库无防渗漏、防腐蚀措施； 污水处理站危险废物暂存间无防渗漏、防腐蚀措施； 重机厂危险废物暂存间未设置导流沟和防泄漏池； | 8 |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 厂内设置两座应急事故池，一座250m3、一座210 m3。事故废水通过罐车运输排入厂区污水处理厂进行废水的处理。 | -- |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | -- | 0 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 厂区内循环冷却水不外排，冷却水收集于冷却水缓冲池，回用于冷却塔降温。厂内有冷却水缓冲池收集受污染的清净废水，采用罐车转运清净废水至厂区内污水处理设施处理。 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的。 | -- | 0 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | -- | -- |
|  | 不符合上述要求的 | 厂区内雨污分流，厂区无初期雨水的收集池，雨水系统与污水系统通过厂区同一排口排放。 | 8 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 企业厂区雨水、生活污水、生产废水经污水处理系统处理后经总排口排入企业的排水沟渠，厂内设置两座应急事故池，一座250m3、一座210 m3。 | -- |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | -- | 0 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | -- | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | -- | -- |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 经厂区污水处理站处理后由排水管网汇至厂区总排口排入严西湖 | 12 |
| 厂内危险废物环境管理 | - （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | -- | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 污水处理站危险废物暂存间无防渗漏、防腐蚀措施； 重机厂危险废物暂存间未设置导流沟和防泄漏池； | 10 |
| 近3年突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大突发水环境事件的 | -- | -- |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | -- | -- |
|  | 发生一般等级突发水环境事件的 | -- | -- |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
| 合计得分 |  | / | 38 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评分值累加，得出生产工艺过程和水环境风险控制水平值（M）。本企业生产工艺过程和水环境风险控制水平值（M）为68分，由章节3.5.1中表3-20可知，生产工艺过程和水环境风险控制水平类型为M4。

  - 现有应急物资及装备、应急队伍情况

    - 现有应急物资和应急装备

现有应急资源是指第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备以及企业外部可以请求援助的应急资源。武汉重工铸锻有限责任公司现有应急物资及装备情况见表3-22。

表3-22  武汉重工铸锻有限责任公司现有应急物资及装备情况一览表

| 序号 | 器材装备 | 规格型号 | 数量 | 状态 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消防车 | 五十铃 | 1台 | 良好 | 保卫部 |
| 02 | 消防泵 | V20D2S | 2台 | 良好 | 保卫部 |
| 03 | 空气呼吸器 | CWAC157 | 2具 | 良好 | 保卫部 |
| 04 | 便携等离子切割机 | BPCW22A | 1台 | 良好 | 保卫部 |
| 05 | 防毒面具 | 巴固 | 5个 | 良好 | 保卫部 |
| 06 | 防火隔热服 |  | 2套 | 良好 | 保卫部 |
| 07 | 消防水带 |  | 50盘 | 良好 | 保卫部 |
| 08 | 消防水枪 |  | 15支 | 良好 | 保卫部 |
| 09 | 战斗服 |  | 18套 | 良好 | 保卫部 |
| 10 | 强光照明灯 |  | 4个 | 良好 | 保卫部 |
| 11 | 头盔灯 |  | 7个 | 良好 | 保卫部 |
| 12 | 对讲机 | 好易通 | 20个 | 良好 | 保卫部 |
| 13 | 手抬泵 |  | 4台 | 良好 | 保卫部 |
| 14 | 电警棍 |  | 5个 | 良好 | 保卫部 |
| 15 | 伸缩制暴钢叉 |  | 1只 | 良好 | 保卫部 |
| 16 | 抓捕器（锁手） |  | 1个 | 良好 | 保卫部 |
| 17 | 抓捕器（锁脚） |  | 1个 | 良好 | 保卫部 |
| 18 | 防割手套 |  | 8个 | 良好 | 保卫部 |
| 19 | 防刺背心 |  | 2件 | 良好 | 保卫部 |
| 20 | 手电筒 |  | 10个 | 良好 | 保卫部 |
| 21 | 一氧化碳便携式报警器 |  | 2个 | 良好 | 保卫部 |
| 22 | 两小时隔绝式正压氧气呼吸器 |  | 4个 | 良好 | 保卫部 |
| 23 | 干粉灭火器 |  | 1631个 | 良好 | 保卫部 |
| 24 | 二氧化塔灭火器 |  | 167 | 良好 | 保卫部 |
| 25 | 过滤式防毒面具 |  | 8个 | 良好 | 保卫部 |
| 26 | 紧急喷淋系统 |  | 2套 | 良好 | 保卫部 |
| 27 | 急救箱 |  | 15套 | 良好 | 保卫部 |
| 28 | 室外消防栓 |  | 64个 | 良好 |  |
| 29 | 室内消防栓 |  | 221个 | 良好 |  |
| 30 | 消防水池 |  | 4个 | 良好 |  |
| 31 | 沙袋 |  | 2096包 |  | 保卫部 |
| 32 | 活性炭 |  | 82包 |  | 保卫部 |
| 33 | 全厂应急事故水池 |  | 210m3 |  |  |
| 34 | 应急泵 |  | 2个 | 良好 |  |
| 35 | 污水站应急事故水池 |  | 250m3 |  |  |

    - 现有应急队伍情况

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故带来的损失。武汉重工铸锻有限责任公司内部已成立了应急救援小组，包括：总指挥、副总指挥、应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组，具体救援组成员见表3-23。

表3-23  武汉重工铸锻有限责任公司内部应急救援指挥成员名单及联系方式

| 姓 名 | 职 位 | 公 司 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘志勇 | 总指挥 | 董事长 | 68861458 |
| 林春生 | 副总指挥 | 总经理 | 13907185793 |
| 詹许生 | 应急保障及警戒组长 | 保卫部部长 | 13986084156 |
| 黄伟 | 医疗救护组长 | 职工医院院长 | 13720305236 |
| 刘中山 | 环境应急监测组长 | 安环部副部长 | 13407194073 |
| 谈力 | 生产协调组长 | 公司办公室主任 | 13507139366 |
| 王少兵 | 现场处置组长 | 安环部部长 | 15926299070 |

发生突发环境事故时，企业外部可以请救援助的应急队伍及联系方式见表3-24。

表3-24  武汉重工铸锻有限责任公司外部救援联系单位及联系方式一览表

| 类别 | 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援力量 | 1 | 火警 | 119 |
|  | 2 | 青山区公安局 | 027-86385725 027-86385826 |
|  | 3 | 武汉市公安部门 | 110 |
|  | 4 | 急救电话 | 120 |
|  | 5 | 武汉市突发环境事件报警电话 | 12369 |
|  | 6 | 武汉青山区钢城分局冶炼派出所 | 027-86802074 |
|  | 7 | 武汉市青山区城市管理委员会 | 027-68865372 |
|  | 8 | 武汉青山区安监局 | 027-51600976 |
|  | 9 | 武汉市安监局 | 027-82922506 |
|  | 10 | 武汉市环境监测中心 | 027-85805108 |
|  | 11 | 青山消防大队 | 027-50806148 |
|  | 12 | 湖北省公安消防总队 | 027-87263231 |
|  | 13 | 武汉市人民政府应急管理办公室 | 027-82826101 |
|  | 14 | 武汉市电信局 | 027-87811148 |
|  | 15 | 武汉市医疗救治中心 | 027-52867822 |
|  | 16 | 武汉市石化医院 | 027-86599505 |
| 管理部门 | 1 | 武汉青山区环境保护局 | 027-86316529 |
|  | 2 | 武汉市环境保护局 | 027-85808359 |
|  | 3 | 湖北省环境保护厅 | 027-87861455 |

- 突发环境事件及后果分析

  - 突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件，本报告收集了同类企业的突发环境事件案例以及厂区可能发生的突发环境事件情景，详述如下：

    - 天然气爆炸事故案例分析

（1）事情经过

1999年12月18日15时54分，某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波，将爆管西侧约4m长的管线扭断，东侧16m长的管线撕裂扭断，北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远，爆炸的碎片向南飞出70多米远，并将调压站院墙外的杂草引燃起火，外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失，引起油田各级领导的高度重视。

（2）事故原因分析

通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知，爆管的主要原因为：

①天然气中含有部分H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质，导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现，爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性，可知该处天然气流速最慢，从而使天然气中的H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应，导致了该处腐蚀最为严重。

② 三通管线的选材没有按设计要求取材，管线不符合20#钢的要求和标准，焊接质量差，加速了材质的腐蚀和减薄。

③ 塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位，位错沿滑移面移动，在交叉处形成位错塞积，造成很大的应力集中，当材料达到屈服极限后，应力不能得到松弛，形成初裂纹，随着时间的延迟，裂纹不断扩展。

④ 该管线从未进行过专业的技术检测，使用状况不明，也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后，造成强度大大降低，实际壁厚小于计算厚度，远远不能满足使用条件，在微裂纹的诱导下，不能满足强度要求，发生了爆炸事故。

（3）预防措施

①对市政天然气的质量应该严格检测后使用；

②加强天然气管道的管理与维护，定期检验管道的厚度，排查各类腐蚀等安全隐患；

③在使用天然气的场所配备天然气泄漏报警器，随时检测天然气泄漏情况。

    - 本企业可能发生的突发环境事件情景

根据表3-10厂区原辅料中涉及到的危险化学品危险类型，同时结合同类型行业突发环境事件情景，将本企业可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表4-1。

表4-1  武汉重工铸锻有限责任公司可能发生的突发环境事件情景分析

| 单元 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 煤气发生泄漏，导致人员中毒，泄漏的煤气引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 |  |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 泄漏的酚水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 泄漏的焦油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的焦油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 硫磺仓库发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，污染周边环境；发生火灾、爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 焦炉煤气净化塔故障 | 焦炉煤气净化塔故障，未净化的煤气直接燃烧，导致燃烧不充分，废气超标排放。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 有毒物质泄漏引起人员伤亡。 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 爆炸品（硝酸铵、五氧化二钒、2.4-二硝基酚等）在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
| 油泵房 | 油泵房发生泄漏、遇火引发火灾 | 泄漏的液压油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的液压油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 废水不经处理直接排入周边水体中，从而可能对周边水体造成较为严重的影响。 |
| 废气处理系统 | 处理粉尘的布袋或滤筒设施发生故障、 | 废气不经处理直接排入环境空气中，从而可能对周边环境造成较为严重的影响。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉及精炼炉渣HW21、除尘器收集粉尘HW21、熔铜炉渣HW48、含油锯末、棉纱、废布HW09、废乳化液HW09、切削液HW09、冷却液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 危险废物暂存间危险废物泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。 |

  - 突发环境事件情景源强分析

    - 危险化学品泄漏事故

厂区危险化学品泄漏造成的突发环境事件主要为煤气站（酚水、焦油、硫磺）、危险化学品仓库（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵）物料泄漏，泄漏物回收后作为危险废物处理，清洗煤气站、危险化学品仓库产生的废水进入厂区污水处理站中处理达标后排放，避免对周边水体、土壤及地下水造成影响。

    - 泄漏源项分析

本次对煤气泄漏后风险进行分析。本评估报告按照煤气管道全断裂进行考虑，煤气泄漏速率按照输送速率计算，当煤气输送管道和调压站出现泄漏事故时，煤气从发现泄漏到应急响应切断泄漏源所需时间约为5min，煤气管道流量为6000Nm3/h，则发生事故时释放到大气中的煤气量为500Nm3（约250kg），泄漏后存在发生火灾爆炸的风险。

本次对天然气泄漏后风险进行分析。本评估报告按照天然气管道全断裂进行考虑，天然气泄漏速率按照输送速率计算，当天然气输送管道和调压站出现泄漏事故时，天然气从发现泄漏到应急响应切断泄漏源所需时间约为5min，天然气管道流量为6000Nm3/h，则发生事故时释放到大气中的天然气量为500Nm3（约360kg）。泄漏后存在发生火灾爆炸的风险

    - 爆炸事故设定

厂区可能发生爆炸的物质主要为煤气、硫磺、焦油以及危险化学品仓库的五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵等，本次主要考虑上述物质发生火灾爆炸情形，具体火灾爆炸预测参数见表4-2。

表4-2  火灾爆炸计算参数一览表

| 事故源 | 具体事故 | 爆炸物质总质量t | 燃料燃烧热MJ/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤气输送管道或调压站 | 火灾爆炸 | 2 | 12560~25120kJ/mol |
| 硫磺仓库 | 火灾爆炸 | 2 | 9.52 |
| 天然气输送管道或调压站 | 火灾爆炸 | 0.36 | 49.6 |
| 焦油池 | 火灾爆炸 | 322 | -- |
| 五氧化二钒 | 爆炸 | 0.00005 | -- |
| 2.4-二硝基酚 | 爆炸 | 0.0001 | -- |
| 硝酸铵 | 爆炸 | 0.005 | -- |

    - 污染治理设施异常分析

公司工程在运行中，事故状态主要包括突发性事故引起的异常排污。

废水非正常排放情况为污水处理站出现故障。本项目污水处理站处理的废水主要为煤气间冷器产生的含酚冷凝水、厂房地面清洗以及生活污水，酚水暂存于酚水池，定期排入污水处理站处理，有专人负责污水处理站和酚水循环系统的运营，当污水处理站或酚水循环系统发生故障时，会立即停止煤气站的运行。

废气非正常排放情况主要为①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；③处理特殊钢厂20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉、30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx的脉冲布袋反吹除尘器发生故障。参考本公司《武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目》环评报告，在事故状态下废气排放情况见表4-3。

表4-3  废气处理设施事故情况下废气主要污染物排放一览表

| 排气筒 | 污染物名称 | 排气筒参数 |  |  | 污染物 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 m | 内径 m | 风量 （Nm3/h） |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 1# | 外圆磨床粉尘废气 | 15 | 0.6 | 37200 | 粉尘 | 100 | 3.72 |
| 2# | 大面积切割工序产生粉尘 | 25 | 3.8 | 37200 | 粉尘 | 172 | 4.58 |
| 3# | 20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉产生的废气 | 25 | 3.8 | 37200 | 粉尘 | 240 | 110 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 80 | 30 |
|  |  |  |  |  | NOx | 70 | 30 |
| 4# | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的废气 | 25 | 3.8 | 37200 | 粉尘 | 120 | 52 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 90 | 30 |
|  |  |  |  |  | NOx | 70 | 30 |

    - 焦炉煤气净化塔故障影响分析

焦炉煤气净化塔故障，未净化的煤气直接燃烧，导致燃烧不充分，废气超标排放。立即停止煤气供应工段的生产，关闭煤气管道阀门，通知相关单位进行检修。

    - 焦炉煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾爆炸影响分析

焦炉煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏，可能引起人员中毒。泄漏的煤气引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。煤气管道设置有煤气泄漏报警装置，当发生煤气泄漏时会自动报警，以提醒人员迅速处理。当发生煤气泄漏着火时，迅速灭火，用灭火器、干粉灭火剂、湿棉被等扑打火焰根部迅速灭火。火彻底熄灭后，关闭阀门，切记火熄灭前不要关闭阀门，着火时直接关闭阀门可能导致回流，引起爆炸。当火势严重或发生爆炸时，应迅速疏散人员，拨打武钢火警电话（86899901）报警，并通知相关单位进行维修。

    - 危险废物泄漏影响分析

公司所涉及的危险废物主要为废矿物油、废树脂桶，按照按GB15562.2设置环境保护图形标志，危险废物暂存间设有防雨及通风设施，车间内危险废物暂存间内设有消防砂与围堰。发生危险废物泄漏时会通过消防砂与围堰拦截收集，不会流入外部管网对水体造成污染，同时不会渗入地下对土壤及地下水造成污染。

污水处理站内危险废物暂存间，未做防渗及流失处理，发生危险废物泄漏时，可能流入外部管网对水体造成污染，同时会渗入地下对土壤及地下水造成污染。

  - 释放环境风险物质的扩散途径、风险防控与应急措施、应急资源情况分析

    - 煤气泄漏后果预测

- 最大可信事故及源项确定

通过对本公司涉及的物质和生产过程进行风险识别，本公司存在的潜在产生泄漏事故的主要风险源项有：煤气设备、管道由于连接不严、水封失效、腐蚀破裂等原因导致的煤气泄漏。

煤气的毒性主要是由于CO作用，煤气泄漏后将在源周围的大气中扩散蔓延，造成周围局部地区的CO浓度会达到半致死浓度，导致附近人员中毒、伤亡。

根据《化工装备事故分析与预防》—化学工业出版社（1994）中统计1949年~1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合化工行业的有关规范，得出各类化工设备事故发生频率Pa，见表 4-4。本次泄漏事故源项以管道破裂为最大可信事故。

表 4-4  事故频率Pa取值表（单位：次/年）

| 设备名称 | 钢瓶 | 储存设备 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.2×10-6 | 1.2×10-6 | 6.7×10-6 |

本公司煤气站的供气主管分南区和北区，因南区主管的供气量较大，故源项设定为南区主管发生泄漏。南区主管最大供气量4.8万m3/h，管道为D1620×8，根据典型泄漏条件（裂口为管径20%的圆形裂口）下，当煤气发生泄漏时，从发生到发现停止生产最后到采取措施消除泄漏，平均时间为5分钟。计算得出煤气的泄漏速率为16.461kg/s，煤气中毒主要是由CO引起，煤气中CO体积比占27%，则折算质量比后CO的泄漏速率为5.022kg/s。

本评价对煤气管道泄漏事故的预测分析，是考虑在年平均风速、中性稳定度的气象条件下，CO在下风向地面轴线上的最大浓度值和超标范围分布情况。具体的源强和参数见表 3-5。

表 4-5  泄漏源强和预测参数表

| 泄漏污染物 | CO |
| --- | --- |
| 泄漏源强 | 5.022kg/s |
| 泄漏孔径 | 20%管径 |
| 泄漏时间 | 5min |
| 泄漏高度 | 5m |
| 泄漏气体流量 | 14.87m3/s |
| 风速 | 1.2m/s |
| 大气稳定度 | D |

（2）预测模式

煤气发生事故泄漏，挥发的气体在大气中扩散，对周边的环境造成严重的污染，事故后果评价中采用导则中推荐的多烟团排放模式进行评价。

烟团公式：

式中：C(x，y，0)——下风向地面(x，y)坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3)；

x0、y0、z0——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数(m)；常取σx =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：第i个烟团在tw时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q烟团排放量(mg)，Q=Qt；Q为释放率(mg/s)，t为时段长度(s)；

、、烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m)，可由下式估算：

式中：

和第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（3）评价标准

根据环境风险评价技术导则的要求，采用MSDS提供的CO的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度)为1700mg/Nm3标准限值进行评价。

（4）预测结果与分析

以发生泄漏时刻计为0时刻，在5分钟时停止泄漏，预测从0时刻到15分钟时间段内（为方便表格显示计算间隔为10s），下风向地面轴线上CO最大浓度值的变化和距离泄漏源位置的变化。煤气发生泄漏后，CO的污染扩散预测结果见表 4-6。

表 4-6  煤气泄漏后CO扩散的预测结果

| 时刻 | 浓度mg/Nm3 | 距离 m | 时刻 | 浓度mg/Nm3 | 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00:00 | 0.0 | 1 | 0:07:40 | 472.0 | 219 |
| 0:00:10 | 0.0 | 10 | 0:07:50 | 421.5 | 234 |
| 0:00:20 | 0.1 | 19 | 0:08:00 | 378.4 | 246 |
| 0:00:30 | 38.3 | 31 | 0:08:10 | 341.1 | 258 |
| 0:00:40 | 296.3 | 37 | 0:08:20 | 308.8 | 272 |
| 0:00:50 | 736.2 | 43 | 0:08:30 | 280.6 | 284 |
| 0:01:00 | 1177.1 | 49 | 0:08:40 | 255.9 | 299 |
| 0:01:10 | 1525.3 | 55 | 0:08:50 | 234.2 | 311 |
| 0:01:20 | 1778.3 | 55 | 0:09:00 | 214.9 | 323 |
| 0:01:30 | 1958.1 | 61 | 0:09:10 | 197.8 | 337 |
| 0:01:40 | 2077.9 | 61 | 0:09:20 | 182.5 | 349 |
| 0:01:50 | 2152.4 | 61 | 0:09:30 | 168.8 | 361 |
| 0:02:00 | 2208.8 | 67 | 0:09:40 | 156.4 | 375 |
| 0:02:10 | 2248.8 | 67 | 0:09:50 | 145.3 | 387 |
| 0:02:20 | 2275.6 | 67 | 0:10:00 | 135.3 | 399 |
| 0:02:30 | 2294.2 | 67 | 0:10:10 | 126.2 | 411 |
| 0:02:40 | 2307.3 | 67 | 0:10:20 | 117.9 | 426 |
| 0:02:50 | 2316.8 | 67 | 0:10:30 | 110.3 | 438 |
| 0:03:00 | 2323.8 | 67 | 0:10:40 | 103.4 | 450 |
| 0:03:10 | 2329.0 | 68 | 0:10:50 | 97.1 | 462 |
| 0:03:20 | 2333.1 | 68 | 0:11:00 | 91.2 | 474 |
| 0:03:30 | 2336.4 | 68 | 0:11:10 | 85.9 | 486 |
| 0:03:40 | 2338.9 | 68 | 0:11:20 | 81.0 | 498 |
| 0:03:50 | 2340.9 | 68 | 0:11:30 | 76.4 | 510 |
| 0:04:00 | 2342.5 | 68 | 0:11:40 | 72.2 | 522 |
| 0:04:10 | 2343.9 | 68 | 0:11:50 | 68.3 | 534 |
| 0:04:20 | 2345.0 | 68 | 0:12:00 | 64.7 | 546 |
| 0:04:30 | 2345.9 | 68 | 0:12:10 | 61.3 | 558 |
| 0:04:40 | 2346.6 | 68 | 0:12:20 | 58.2 | 570 |
| 0:04:50 | 2347.3 | 68 | 0:12:30 | 55.2 | 582 |
| 0:05:00 | 2347.8 | 68 | 0:12:40 | 52.5 | 594 |
| 0:05:10 | 2348.3 | 68 | 0:12:50 | 50.0 | 606 |
| 0:05:20 | 2348.7 | 68 | 0:13:00 | 47.6 | 618 |
| 0:05:30 | 2349.0 | 68 | 0:13:10 | 45.3 | 630 |
| 0:05:40 | 2331.7 | 71 | 0:13:20 | 43.3 | 642 |
| 0:05:50 | 2199.0 | 78 | 0:13:30 | 41.3 | 654 |
| 0:06:00 | 1955.6 | 90 | 0:13:40 | 39.4 | 666 |
| 0:06:10 | 1688.4 | 102 | 0:13:50 | 37.7 | 675 |
| 0:06:20 | 1441.8 | 114 | 0:14:00 | 36.1 | 687 |
| 0:06:30 | 1229.4 | 126 | 0:14:10 | 34.5 | 699 |
| 0:06:40 | 1052.4 | 140 | 0:14:20 | 33.1 | 711 |
| 0:06:50 | 905.8 | 152 | 0:14:30 | 31.7 | 723 |
| 0:07:00 | 785.0 | 167 | 0:14:40 | 30.4 | 735 |
| 0:07:10 | 684.8 | 179 | 0:14:50 | 29.2 | 745 |
| 0:07:20 | 601.3 | 193 | 0:15:00 | 28.0 | 757 |
| 0:07:30 | 531.2 | 207 |  |  |  |

由上表可知，泄漏事故造成CO最大地面浓度值先增大后减小，并且受到风力作用的影响最大浓度值的出现位置，随着事故时间的推移其距离逐渐变远，影响范围逐渐变大。但在事故消除后，浓度开始减小，污染程度和范围也逐渐减小。

在年均风速、D类稳定度条件下，发生煤气泄漏事故后第0:05:30时刻出现最大地面浓度2349.0 mg/Nm3，位置在距离泄漏源下风向68m处。预测值超过CO的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度) 1700mg/Nm3的时间段为0:01:20~0:06:00，超标范围为下风向61m~78m的环形区域内。根据厂区平面布置图可知，煤气站主厂房和煤气主干管距离厂界最近距离大于200m，所以超过半致死浓度的区域都在厂区内，基本不会造成厂界外环境敏感点处人员的死亡。但泄漏事故会对超标区域内的生产和办公人员造成严重的中毒危害，甚至死亡。

从对厂界外人员的健康的角度分析，CO浓度值超过短时间接触容许浓度30mg/Nm3的最大距离为735m。根据周围敏感点的分布可知，在事故发生后在短时间内可能会对此范围内敏感点处的人员发引起中毒症状，事故发生后厂界外附近人员应立即疏散，防止中毒事故的发生。

    - 硫化氢泄漏后果预测

（1）最大可信事故及源项确定

通过对本公司涉及的物质和生产过程进行风险识别，本公司存在的潜在产生泄漏事故的主要风险源项有：煤气设备、管道由于连接不严、水封失效、腐蚀破裂等原因导致的含硫化氢的煤气泄漏。

硫化氢是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，0℃时1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸，是一种弱酸，当它受热时，硫化氢又从水里逸出。硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。含硫化氢煤气泄漏后将在源周围的大气中扩散蔓延，造成周围局部地区的硫化氢浓度会达到半致死浓度，导致附近人员中毒、伤亡。

根据《化工装备事故分析与预防》—化学工业出版社（1994）中统计1949年~1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合化工行业的有关规范，得出各类化工设备事故发生频率Pa，见表 4-7。本次泄漏事故源项以管道破裂为最大可信事故。

表 4-7  事故频率Pa取值表（单位：次/年）

| 设备名称 | 钢瓶 | 储存设备 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.2×10-6 | 1.2×10-6 | 6.7×10-6 |

本公司煤气站的含硫化氢煤气主要存在于发生炉至脱硫塔的管道区，故源项设定为输送主管发生泄漏。输送管道最大供气量4.8万m3/h，管道直径为1400mm，根据典型泄漏条件（裂口为管径20%的圆形裂口）下，当煤气发生泄漏时，从发生到发现停止生产最后到采取措施消除泄漏，平均时间为5分钟。未净化煤气中硫化氢含量为2000mg/m3，煤气的泄漏速率为13.3 m3/s，0.03kg/s。

本评价对煤气管道泄漏事故的预测分析，是考虑在年平均风速、中性稳定度的气象条件下，CO在下风向地面轴线上的最大浓度值和超标范围分布情况。具体的源强和参数见表 4-8。

表 4-8  泄漏源强和预测参数表

| 泄漏污染物 | H2S |
| --- | --- |
| 泄漏源强 | 0.03kg/s |
| 泄漏孔径 | 20%管径 |
| 泄漏时间 | 5min |
| 泄漏高度 | 10m |
| 泄漏气体流量 | 13.3m3/s |
| 风速 | 1.2m/s |
| 大气稳定度 | D |

（2）预测模式

煤气发生事故泄漏，挥发的气体在大气中扩散，对周边的环境造成严重的污染，事故后果评价中采用导则中推荐的多烟团排放模式进行评价。

烟团公式：

式中：C(x，y，0)——下风向地面(x，y)坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3)；

x0、y0、z0——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数(m)；常取σx =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：第i个烟团在tw时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q烟团排放量(mg)，Q=Qt；Q为释放率(mg/s)，t为时段长度(s)；

、、烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m)，可由下式估算：

式中：

和第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（3）评价标准

根据环境风险评价技术导则的要求，采用MSDS提供的H2S的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度)为430mg/Nm3标准限值进行评价。

（4）预测结果与分析

以发生泄漏时刻计为0时刻，在5分钟时停止泄漏，预测从0时刻到15分钟时间段内（为方便表格显示计算间隔为1min），下风向地面轴线上H2S最大浓度值的变化和距离泄漏源位置的变化。煤气发生泄漏后，H2S的污染扩散预测结果见表4-9。

表 4-9  煤气泄漏后H2S扩散的预测结果

| 序号 | 泄漏口高度[m] | 泄漏口处风速[m/s] | 预测时刻[min] | 最大落地浓度[mg/m^3] | 出现距离[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 72 |
| 2 | 10 | 1.2 | 2 | 0 | 143.9 |
| 3 | 10 | 1.2 | 3 | 0 | 212.1 |
| 4 | 10 | 1.2 | 4 | 0.0003 | 274.2 |
| 5 | 10 | 1.2 | 5 | 0.0036 | 330.8 |
| 6 | 10 | 1.2 | 6 | 0.0129 | 382.4 |
| 7 | 10 | 1.2 | 7 | 0.0277 | 429.3 |
| 8 | 10 | 1.2 | 8 | 0.0449 | 471.8 |
| 9 | 10 | 1.2 | 9 | 0.0618 | 510.2 |
| 10 | 10 | 1.2 | 10 | 0.0765 | 548.1 |
| 11 | 10 | 1.2 | 11 | 0.0865 | 596.4 |
| 12 | 10 | 1.2 | 12 | 0.0898 | 656.4 |
| 13 | 10 | 1.2 | 13 | 0.0875 | 722.9 |
| 14 | 10 | 1.2 | 14 | 0.0816 | 792.8 |
| 15 | 10 | 1.2 | 15 | 0.0742 | 864.4 |

由上表可知，泄漏事故造成H2S最大地面浓度值先增大后减小，并且受到风力作用的影响最大浓度值的出现位置，随着事故时间的推移其距离逐渐变远，影响范围逐渐变大。但在事故消除后，浓度开始减小，污染程度和范围也逐渐减小。

在年均风速、D类稳定度条件下，发生煤气泄漏事故后第12min时刻出现最大地面浓度0.0898 mg/Nm3。预测值未超过H2S的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度) 430mg/Nm3，对周边环境危害较小。

    - 爆炸后果预测

根据危险化学品分类表（表3-1），可能发生爆炸的易燃气体主要为煤气。对于爆炸事故，拟建项目采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样，就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸汽云爆炸效应。

（1）TNT当量计算

计算公式如下：

WTNT=αWfQfQTNT

式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

α——蒸气云的TNT当量系数，α=3%；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，MJ/kg

QTNT——TNT的爆炸热，一般取4.52MJ/kg。

对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。

（2）死亡半径

死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，使问题简化。死亡半径按下式计算：

R0.5=13.6(WTNT1000)0.37

（3）财产损失半径

财产损失半径按下式计算：

R=4.6WTNT13[1+(3175WTNT)2]16

（4）爆炸模型计算结果

爆炸模型计算结果见表4-10。

表4-10  爆炸模型计算结果表

| 事故单元 | 气体量 (t) | TNT当量kg | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 财产损失半径(m) | 与厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气发生炉 | 2 | 716.81 | 12.02 | 35.1 | 61.5 | 25.2 | 300m |

由上表可知，煤气发生炉火灾爆炸事故中，轻伤半径均最大，为61.5m。根据各危险源与厂界的最近距离可知，最大轻伤半径均可控制在厂区内，在发生假定事故时，受影响的区域主要为厂区内工作人员，对厂外影响较小。

    - 火灾爆炸及毒物泄漏事故衍生的水污染物排放影响

厂区北部设置有污水处理站，煤气站旁设置应急事故池（250 m3），当煤气站引发火灾爆炸时，伴生的消防废水通过雨污管网总排口的提升泵提升至总排口旁应急事故池中，待危险事故报警解除后，分批次导入污水处理站中处理合格后排放，不会对外界水体环境造成影响。

    - 污染治理设施异常的风险物质扩散影响

      - 废水治理设施异常污染物释放途径

废水非正常排放情况为污水处理站出现故障。本项目污水处理站处理的废水主要为煤气间冷器产生的含酚冷凝水、厂房地面清洗以及生活污水，酚水暂存于酚水池，定期排入污水处理站处理，有专人负责污水处理站和酚水循环系统的运营，当污水处理站或酚水循环系统发生故障时，会立即停止煤气站的运行。故不对废水治理设施作污染物释放途径分析。

      - 废气处理设施异常污染物释放途径

厂区废气非正常排放主要出现在①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；③处理特殊钢厂20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉、30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx的脉冲布袋反吹除尘器发生故障。废气不经处理直接排入环境空气中，从而对周边环境造成较为严重的影响。本评价对上述废气的非正常排放采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的SCREEN3估算，结果见表4-11。

表4-11  厂区废气非正常排放结果预测表

| 编号 | 排放源 | 污染物名称 | 环境质量标准 （mg/m3） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 预测最大落地 浓度（mg/Nm3） | 占标率% |
| 1# | 外圆磨床粉尘废气 | 粉尘 | 0.45 | 3.72 | 0.03313 | 7.36 |
| 2# | 大面积切割工序产生粉尘 | 粉尘 | 0.45 | 4.58 | 0.08679 | 19.29 |
| 3# | 20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx | 粉尘 | 0.45 | 110 | 2.086 | 463.11 |
|  |  | SO2 | 0.5 | 30 | 0.5685 | 113.70 |
|  |  | NOx | 0.2 | 30 | 0.5685 | 284.25 |
| 4# | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx | 粉尘 | 0.45 | 52 | 0.9854 | 218.98 |
|  |  | SO2 | 0.5 | 30 | 0.5685 | 113.70 |
|  |  | NOx | 0.2 | 30 | 0.5685 | 284.25 |

由上表可知，在非正常工况下，上述废气（外圆磨床粉尘废气除外）的排放浓度均不能满足相应质量标准，在相应装置发生故障情况下对周边空气质量影响较大，当废气处理设施异常时，立即停止相应工段的生产，阻断废气的产生。

- 现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

  - 环境风险管理制度

    - 环境风险防控和应急措施制度建设情况

（1）厂区为造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件生产项目，厂区涉及易燃易爆化学物品的储存（煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等），根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十三条规定，厂区属于消防安全重点单位。但根据第四十条“消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练”。公司制定了应急预案，并进行了初步演练；

（2）煤气站放生火灾时，迅速使用灭火器、消防车进行灭火，事故废水通过污水管网进入厂区污水处理厂进行废水的收集处理。

（3）由设备动力管理科一月一次定期检查和维护应急泵、转出泵、管道、厂区总排放口控制柜以及消防设施等。

（4）厂区设有有效容积为460m3的风险事故池，可暂存泄漏化学品和消防废水。风险事故池在正常情况下保证使用量不超过风险事故池容积的1/3，并且风险事故池在应急储存事故废水或厂区污水后会及时将事故废水或厂区污水导入厂区污水处理站进行处理，保证风险事故池的必要应急容量。

（5）危险废物暂存间设有防雨及通风设施，目前厂区在危险废物暂存间内设有消防砂、干粉灭火器与围堰，可及时收集泄漏物料并对火灾进行扑灭。

（6）环境风险防控重点岗位的责任人较为明确，并在公司内部设有应急组织机构，指挥部由总指挥及副总指挥组成，下设专业救援组由应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组等组成，指挥机构及各专业救援组职责到人；

（7）重视危险废物的管理，每种危废都作出了相应的标识，危废的暂存和转移均设有记录。

（8）设有专人负责安全生产隐患定期排查，环境风险设施定期巡检和维护责任制度基本落实，重点部设有专人巡检，日常生产巡检过程均设有记录。

    - 环评及批复、竣工验收意见中风险防控与应急措施落实情况

（1）环保机构及制度：本企业已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度，设有应急组织救援机构。

（2）火灾爆炸事故防范措施：厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。并配备了消火栓、灭火器及火灾报警装置。

（3）泄漏事故防范措施：生产过程已制定安全操作规程，设有专人负责危险化学品仓库、煤气站和危险废弃物仓库的管理；危化品运输全部委托有资质的企业承运。

    - 突发环境事件信息报告制度及执行情况

本公司设有完善的突发环境事件信息报告制度。

具体报告制度为：在得知突发环境风险事件发生后，由当班值班人及应急救援指挥部人员对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。

（1）报告形式有口头、电话、书面报告；

（2）突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类；初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。初报在发现和得知突发环境风险事故后上报，通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

（3）发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

  - 环境风险防控与应急措施

武汉重工铸锻有限责任公司环境风险防控及应急措施的差距分析见表5-1。

表5-1  现有环境风险防控与应急措施差距分析一览表

| 序号 | 项目 | 本公司实际情况 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害设置监视、监控措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 厂区共设有1个雨污水排放口位于厂区南部，并设置在线监测装置，配备专人负责监管。其中厂区工艺废气主要为大面积切割粉尘、钢管外圆磨粉尘、高温炉废气。主要污染因子为粉尘、SO2、NOx等。废气经处理后均能满足排放标准。公司已经配备专人负责该类设备的维护，确保废气设施的正常运行。 | 无 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | （1）危险化学品仓库采取双人联合管理措施。（2）企业厂区雨水、生活污水、生产废水经污水处理系统处理后通过总排口排入企业的排水沟渠。（3）每项措施的管理规定、岗位职责落实到专人。 | 危险化学品仓库地面未做防渗、防腐处理，未设置导流沟与防泄漏池 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处理装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警器，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | （1）涉及煤气，企业具有煤气泄漏监控预警系统； （2）本公司目前已设置提醒周边公众紧急疏散的措施及手段，已收集各敏感点的联系方式，可在发生事故情况下及时通知并组织紧急隔离区及疏散区的人员撤离 | 无 |
| 4 | 危险废物暂存应满足危险废物贮存污染控制标准 | 项目设有危险废物暂存间并建设危险废物管理台账制度 | 危险废物暂存间内未设有导流沟及防泄漏池 |

  - 环境应急资源

目前公司已经按照要求配备了应急物资及装备，基本能够满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）中对应急救援物资的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求。后期建设单位应结合突发环境事件处置过程需要的个体防护措施等方面的要求进行完善，企业需进一步新增的应急物资及装备见表5-2。

表5-3 企业需新增应急物资及装备一览表

| 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业场所救援物资 | 化学防护服 | 2 | 套 | 化学品仓库 |
| 应急救援人员个体防护装备 | 防化手套 | 2 | 副/人 | 化学品仓库 |
|  | 防化靴 | 1 | 双/人 | 化学品仓库 |
|  | 轻型安全绳 | 1 | 根/5人 |  |

  - 需要整改的短期、中期和长期项目内容一览表

武汉重工铸锻有限责任公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出对厂区需要完成整改的期限，详见表5-3

表5-3  武汉重工铸锻有限责任公司需要整改的短期、中期和长期项目内容一览表

| 项目 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改目标 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站地面（涉及污泥处置部分）未做防渗、防腐处理 | 厂区污水处理站地面（涉及污泥处置部分）采取防渗处理 | 短期 |
| 危废暂存间 | ①防渗漏：仓库内危险废物暂存间堵截泄漏的裙脚不防渗、危险废物暂存间未设置导流沟与收集池 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计危险废物贮存设施，做好防雨、防渗，防止二次污染： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ③危险废物暂存间设置导流沟与收集池 | 短期 |
|  | ②沾有危险废物的废包装桶随处存放 | ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入，同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中； ②厂内内堆放的沾有危险废物的废包装桶应按要求存放于危险废物暂存间 |  |
|  | ③污水处理站危险废物暂存间设置不规范 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计危险废物贮存设施，做好防雨、防渗，防止二次污染： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； | 短期 |
|  | ④危险废物管理台账需完善 | 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 危险废物产生单位建立台账的要求具体见《危险废物产生单位管理计划制定指南》中附件3，可参考《湖北省危险废物产生单位管理台帐》 | 短期 |
| 化学品储存 | 危化品仓库未设置防腐、防泄漏、导流沟以及收集池 | 危化品仓库设置防腐、防泄漏、导流沟以及收集池 | 短期 |
| 煤气站 | 酚水池和焦油池地面范围四周未设置雨水凹槽 | 煤气站站内的收集系统与排放系统设施和设备都是全封闭钢筋混凝土结构和全封闭管路，酚水池和焦油池地面范围四周应设置雨水凹槽，与酚水池/焦油池抽泵平面的高度差保证在0.2米以上，保证不会因为雨水流入污水池和集污池而导致污水溢流 | 短期 |
|  | 泄漏的焦油和酚水未密闭收集，酚水池地面沾染酚水 | 泄漏的焦油和酚水应密闭收集，收集后排入焦油池和酚水池，不可污染未经防渗处理厂区地面，不可流入站区的雨水沟。 |  |
|  | 煤气站使用年代较长，管道及阀门存在老化现象 | 全面停用煤气站，改为天然气供热 | 中期 |
| 应急物资及装备 | 缺少化学防护服、防化手套、防化靴、轻型安全绳等应急物资及装备 | 配备化学防护服、防化手套、防化靴、轻型安全绳等应急物资及装备 | 短期 |

注：短期为3个月内

- 完善环境风险防控与应急措施实施计划

对照表5-4公司需整改的短期项目内容，制定了本公司整改目标、加强环境风险防控措施和应急管理的目标。

表6-1 厂区环境风险防控与应急措施整改目标一览表

| 项目 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站地面（涉及污泥处置部分）未做防渗、防腐处理 | 厂区污水处理站地面（涉及污泥处置部分）采取防渗处理 | 王少兵 |
| 危废暂存间 | ①防渗漏：仓库内危险废物暂存间堵截泄漏的裙脚不防渗、危险废物暂存间未设置导流沟与收集池 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计危险废物贮存设施，做好防雨、防渗，防止二次污染： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ③危险废物暂存间设置导流沟与收集池 |  |
|  | ②沾有危险废物的废包装桶随处存放 | ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入，同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中； ②厂内内堆放的沾有危险废物的废包装桶应按要求存放于危险废物暂存间 |  |
|  | ③污水处理站危险废物暂存间设置不规范 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计危险废物贮存设施，做好防雨、防渗，防止二次污染： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； |  |
|  | ④需完善危险废物管理台账 | 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 危险废物产生单位建立台账的要求具体见《危险废物产生单位管理计划制定指南》中附件3，可参考《湖北省危险废物产生单位管理台帐》 |  |
| 化学品储存 | 危化品仓库未设置防腐、防泄漏、导流沟以及收集池 | 危化品仓库设置防腐、防泄漏、导流沟以及收集池 |  |
| 应急物资及装备 | 缺少化学防护服、防化手套、防化靴、轻型安全绳等应急物资及装备 | 配备化学防护服、防化手套、防化靴、轻型安全绳等应急物资及装备 |  |

- 企业突发环境事件风险等级

  - 企业突发环境事件风险等级划分

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识，当Q＜1时，企

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉气（或水）风险物质数量与其临界量比值（Q）

生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平（M）

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）

企业突发环境事件风险等级

涉气（或水）风险物质数量与临界量比值（Q）

Q≥1

业直接评为一般环境风险等级。突发环境事件风险等级划分流程见图7-1。

图7-1  企业突发环境事件风险分级流程示意图

  - 环境风险物质数量与临界量比值 (Q)

本评估报告在第3章对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A给出了厂区涉及的具体危险化学品分类情况，根据核算，经核算，企业涉气风险物质的Q值为0.689属于Q0的情况，直接评为一般环境风险等级；企业涉水风险物质的Q值为0.438，属于Q0的情况，直接评为一般环境风险等级。

  - 生产工艺与环境风险控制水平（M）

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评分值累加，得出生产工艺过程和大气环境风险控制水平值（M）。参考本报告第3.4章节至3.5章节分析结论，武汉重工铸锻有限责任公司生产工艺过程和大气环境风险控制水平值（M）为30分，生产工艺过程和大气环境风险控制水平类型为M2；武汉重工铸锻有限责任公司生产工艺过程和水环境风险控制水平值（M）为68分，生产工艺过程和水环境风险控制水平类型为M4。

  - 环境风险受体敏感性（E）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，根据本评估报告第3.2.8章节分析结论，厂区大气环境风险受体敏感程度类型为E1，厂区水环境风险受体敏感程度类型为E1。

  - 厂区突发环境事件风险等级划分

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发环境事件风险分级矩阵见表7-1。

表7-1  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

厂区大气环境风险受体敏感程度（E）为类型1（E1），生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）为M2类水平，涉气风险物质数量与临界量比值 Q＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）判定，厂区突发大气环境事件风险等级核定为一般环境风险等级，表示为“一般-大气（Q0）”；厂区水环境风险受体敏感程度（E）为类型1（E1），生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）为M4类水平，涉水风险物质数量与临界量比值 Q＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）判定，厂区突发水环境事件风险等级核定为一般环境风险等级，表示为“一般-水（Q0）”。因此，厂区风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水Q0]”。

- 结论

  - 厂区突发环境事件风险等级

厂区风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水Q0]”。

  - 项目可能产生的环境风险、影响分析以及应急措施

厂区可能产生的突发环境事件、影响分析以及应急措施汇总情况见表8-1。

表8-1  厂区突发环境事件类型、影响分析以及应急措施一览表

| 单元 | 突发事件类型 | 后果分析 | 采取的应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 泄漏的煤气引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 | 煤气发生泄漏，导致人员中毒 | 设备严加密闭，加强局部排风和全面通风，安装了煤气监测报警器，一旦空气中一氧化碳浓度超标时，立即切断气源，迅速疏散群众。 |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 泄漏的酚水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 | 迅速切断酚水来源，将泄漏的酚水密闭收集排入酚水池，并依托厂区污水管道导入有效容积为460m3的风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 泄漏的焦油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的焦油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 硫磺仓库发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，污染周边环境；发生火灾、爆炸，引起人员伤亡。 | 用雾状水灭火，避免明火，用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 焦炉煤气净化塔故障 | 焦炉煤气净化塔故障，未净化的煤气直接燃烧，导致燃烧不充分，废气超标排放。 | 立即停止煤气供应工段的生产，关闭煤气管道阀门。通知相关单位进行检修。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。 | 当发生此天然气火灾爆炸时，迅速切断气源。使用干粉、二氧化碳灭火器扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，以大量的雾状水将燃烧区周围物品进行冷却、驱散，以防天然气与空气混合而发生爆燃（注意：在没有堵漏的情况下，必须保持稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸）。同时，通知天然气公司进行维修。 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 有毒物质泄漏引起人员伤亡。 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，作危险废物处置 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 爆炸品（硝酸铵、五氧化二钒、2.4-二硝基酚等）在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放 |
| 油泵房 | 油泵房发生泄漏、遇火引发火灾 | 泄漏的液压油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的液压油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 废水不经处理直接排入周边水体中，从而可能对周边水体造成较为严重的影响。 | 在厂区设有有效容积共为460m3的风险事故池，当污水处理站部分污水处理系统发生故障时可将废水暂存于风险事故池内， 确保事故废水不外排。 |
| 废气处理系统 | 处理粉尘的布袋或滤筒设施发生故障 | 废气不经处理直接排入环境空气中，从而可能对周边环境造成较为严重的影响。 | 立即停止相应工段的生产，加强检修 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉及精炼炉渣HW21、除尘器收集粉尘HW21、熔铜炉渣HW48、含油锯末、棉纱、废布HW09、废乳化液HW09、切削液HW09、冷却液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 危险废物暂存间危险废物泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。 | 厂区在危险废物暂存间内设有消防砂与围堰。发生危险废物泄漏时会通过消防砂与围堰拦截收集，泄漏物作为危险废物处理。 |

  - 后期改进措施建议

后期厂区应按照如下要求进行整改：

- 厂区污水处理站地面（涉及污泥处置部分）采取防渗处理；

- 仓库内危险废物暂存间堵截泄漏的裙脚应做防渗处理、危险废物暂存间应设置导流沟与收集池；厂内内堆放的沾有危险废物的废包装桶应按要求存放于危险废物暂存间；

- 逐步关停煤气站，改用天然气供热；

- 危险废物贮存间应做好“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；

- 完善危险废物管理台账；

- 危化品仓库设置防腐、防泄漏、导流沟以及收集池；

- 配备化学防护服、防化手套、防化靴、轻型安全绳等应急物资及装备；

- 完善全厂环保标识、应急处置卡等。